| C-457 DISEÑO DEL CENTRO INDICADO EN LA LEY 6171 PARA LA INTENDENCIA MUNICIPIPAL DEL DISTRITO DE COLORADO. Especificaciones Técnicas Eléctricas Generales V.1 Intendencia Municipal del Distrito de Colorado. Noviembre de 2016 Nombre de Archivo: C-457-ESP-ELEC-GE-01-VA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ÍNDICE

Contenido

1.1.	GENERALIDADES.	3

1.2.	UNIDADES Y SÍMBOLOS.	5

1.2.1.	Dirección y obras.	6

1.2.2.	Planos.	6

1.2.3.	Consideraciones sobre materiales y equipos.	7

2.	CaPITULO 2 -   CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO.	8

3.	Capitulo 3 -  PUESTA  A TIERRA.	9

3.1.	GENERALIDADES.	9

4.	Cápitulo 4 -   TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN.	11

5.	Capitulo 5-   MANO DE OBRA Y MÉTODOS.	13

5.1.	TUBERÍAS.	14

5.2.	CONDUCTORES.	16

5.1.1.	Conductores en Media Tensión.	17

5.1.2.	Conductores en Baja Tensión.	17

6.	Cápitulo  6 -   MATERIALES.	18

6.1.	GENERALIDADES.	18

6.2.	TUBERÍA CONDUIT PVC SCH-40.	19

6.3.	DUCTO  TIPO CANALETA PLÁSTICA DLP.	19

6.4.	CANASTA TIPO ESCALERA.	20

6.5.	CAJAS DE REGISTRO.	27

6.6.	CONDUCTORES	28

6.7.	CINTA ADHESIVA AISLANTE, TERMINALES DE CABLE PARA TABLEROS  Y  EMPALMES Y OTROS ACCESORIOS.	30

6.8.	EQUIPO DE ALUMBRADO, APAGADORES Y TOMACORRIENTES.	31

6.8.1.	Equipo de alumbrado:	31

6.8.2.	Apagadores, tomacorrientes y otras salidas y equipos	33

6.9.	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO.	35

6.10.	LOCALIZACIÓN DE SALIDAS.	38

6.11.	SOPORTES Y COLGANTES	38

6.12.	IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS E INSTALACIÓN:	39

6.13.	CENTROS DE CARGA	39

6.14.	INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS.	40

6.15.	CAJAS DE PASO ELÉCTRICAS:	40

6.16.	SUPRESORES DE TRANSIENTES DE VOLTAJE  (T.V.S.S.)	41

6.16.1.	Especificaciones de los supresores a instalar en los tableros principales.	42

6.17.	ROTULACIÓN E IDENTIFICACIÓN:	43

7.	CÁPITULO 7- SISTEMA DE DISPOSITIVOS MULTIMEDIA y auxiliares.	44

7.1.	TELÉFONOS IP.	44

7.2.	SALIDA VGA y HDMI PARA EQUIPO DE PROYECCIÓN.	44

8.	CÁPITULO  8- ACOMETIDA ELECTRICA Y ACOMETIDA SUBTERRANEA.	44

8.1.	CAJAS DE REGISTRO.	45

8.2.	CABLES DE BAJA TENSIÓN.	46

8.3.	ESPECIFICACIONES PARA CABLES DE POTENCIA 34,5 KV.	46

8.3.1.	Normativas aplicables.	47

8.3.2.	Características de diseño y construcción.	48

8.3.4.	Repuestos.	50

8.3.5.	Herramientas.	50

8.3.6.	Pruebas en fábrica	50

8.3.7.	Pruebas tipo.	52

8.3.8.	Pruebas eléctricas.	52

8.3.9.	Pruebas no eléctricas.	52

8.4.	BANCO DE TRANSFORMADORES.	53

8.4.1.	Bóveda de transformadores.	53

8.4.2.	Transformadores para sistema de distribución aislados en líquido.	55

8.4.3.	Característica de cortocircuito.	58

8.4.4.	Característica de impedancia.	58

8.4.5.	Protecciones.	58

8.4.6.	Placa de datos del transformador.	58

8.4.7.	Rotulación del transformador.	59

8.4.8.	Preservación del aceite.	59

8.4.9.	Pruebas.	59

8.4.10.	Nivel de sonido audible.	59

8.4.11.	Accesorios.	60

8.5.	Transformadores secos y cuartos eléctricos.	60

8.5.1.	Transformadores secos.	60

8.5.2.	Cuarto eléctrico.	61

9.	CÁPITULO 9- CONEXIÓN Y GARANTÍA DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS.	62

10.	CÁPITULO 10- PRUEBAS.	62

## GENERALIDADES.

La instalación eléctrica será realizada de acuerdo a los planos correspondientes, con estas especificaciones, y con las condiciones generales indicadas en la sección correspondiente de estas especificaciones, aplicando la mejor práctica moderna, acatando siempre, excepto en donde se indique lo contrario, las últimas disposiciones del Código Eléctrico vigente en Costa Rica y el Reglamento de Instalaciones Telefónicas en Edificios, publicados por el I.C.E., los cuales quedan formando parte de estas especificaciones.  El Contratista pondrá al frente de los trabajos a un Ingeniero Electricista, incorporado al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, con una experiencia mínima de cinco años en este tipo de trabajos.  Deberá aportar con la oferta, los atestados y  curriculum que lo acrediten.

Además se deben respetar y tomar como parte de estas especificaciones las siguientes normas:

- La norma técnica “Instalación y equipamiento de acometidas eléctricas (AR-NTACO)

- AR-NT-POASEN Planeación, Operación y Acceso, al Sistema Eléctrico Nacional”.

- AR-NT-SUCAL Supervisión de la Calidad del Suministro Eléctrico en Baja y Media Tensión.

- AR-NT-SUINAC Supervisión de la instalación y equipamiento de acometidas eléctricas.

- AR-NT-SUMEL Supervisión del uso, funcionamiento y control de medidores de energía eléctrica.

- AR-NT-SUCOM Supervisión de la Comercialización del Suministro Eléctrico en Baja y Media Tensión.

- Ley 7600 Igualdad de oportunidades para personas con discapacidad.

- NFPA 10 Instalación de extintores portátiles.

- Manual de disposiciones técnicas generales al reglamento sobre la seguridad humana y protección contra incendios.

- INTE 31-08-06 “Niveles de iluminancia y condiciones de iluminación en los centros de trabajo y otros interiores”.

- Código Eléctrico Nacional de los Estados Unidos, última edición (NEC).

- Asociación Nacional de Protección Contra Incendios. (National Fire Protection Association), NFPA 72, última edición.

- Normas para distribución de redes subterráneas de ICE/CFIA/CNFL (Manual de Instalación de Redes Subterráneas), última edición.

- Ley 7447 de Regulación del Uso Racional de la Energía, publicada en la Gaceta el 13 de diciembre de 1994.

- Norma NFPA 101.

- Código Sísmico.

- Normativa del Ministerio de Educación para edificios de educación.

- Normativa del INS para lo concerniente a sistema de incendios.

- Manual de disposiciones técnicas generales sobre seguridad humana y protección contra incendios en su última versión.

Estos reglamentos se deberán aplicar según última revisión de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP) publicada en La Gaceta, o en su defecto los equivalentes publicados por el C.F.I.A.

Estándares relacionados con la instalación de sistemas de cableado estructurados.

- UNE 20460-4-41:1990 – Instalaciones eléctricas en edificios. Protección para garantizar la seguridad. Protección contra los choques eléctricos.

- Normas ANSI/EIA/TIA.

- Norma que regula el uso y la creación de canalizaciones subterráneas, cuartos de comunicaciones y cableado estructurado de la Universidad de Costa Rica “CI-ADR-RES-097”.

- Normas EIA/TIA 568-C, 569 EIA/TIA 606-607 y revisiones posteriores.

El trabajo cubierto por estas especificaciones incluye el suministrar toda la mano de obra, materiales, equipos y servicios para construir e instalar el sistema eléctrico completo y subsistemas eléctricos, accesorios y otros, tal como se muestra en los planos que acompañan las presentes especificaciones y lo indicado en estas últimas.

En términos generales, el trabajo consiste en suministrar lo siguiente:

- Materiales, equipos, accesorios y mano de obra para la instalación de acuerdo con los planos,  detalles indicados y especificaciones.

- Suministro e instalación de los sistemas de distribución, incluyendo las respectivas acometidas,  tableros, transformadores, medidores, protecciones, sistemas de tierra y demás equipos indicados en los planos, accesorios, entre otros.

- Suministro e instalación de un sistema completo de distribución para alumbrado, tomas, equipos especiales, aires acondicionados, sistemas de refrigeración, extractores de aire, extractores de grasa, etc.

- Suministrar e instalar todo el sistema horizontal y vertical de tuberías y canastas, para la conducción de cables eléctricos según se muestra en los planos, detalles o especificaciones. Instalación de conductores eléctricos para sistemas de acometida eléctrica, circuitos ramales, sistemas de alarmas contra incendios, barras de control de acceso, sistemas de voz y datos, accesorios, etc.

- Cualquier material, accesorio o trabajo no indicado aquí o en los planos, pero necesario para el correcto funcionamiento de cualquier equipo o sistema, queda incluido bajo los requerimientos de estas especificaciones.

- Corregir los planos para que reflejen toda la instalación eléctrica como quedó construida (planos “as built” o planos finales corregidos), entregando originales y  copia en disco compacto en  Auto Cad 2010 o versión actualizada.

## UNIDADES Y SÍMBOLOS.

- Unidades: Las unidades que se utilizarán se han tomado del sistema internacional de unidades SI.

- Símbolos: Los símbolos a utilizar se indican en planos, diagramas y esquemas adjuntos.

### Dirección y obras.

El Contratista deberá poner al frente de la obra eléctrica un ingeniero eléctrico debidamente incorporado al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica con amplia experiencia. Este será responsable de todos los trabajos ejecutados por los electricistas y demás personal que tenga relación con la obra eléctrica.

El ingeniero responsable deberá estar presente durante las visitas de inspección programadas por los ingenieros inspectores de obra y su ausencia a estas inspecciones será considerada como que la obra se encuentra sin dirección y será motivo suficiente para detener los trabajos si la situación lo amerita.

### Planos.

Los planos eléctricos indican el arreglo general de circuitos, salidas de iluminación y corriente, salidas especiales, gabinetes y racks de datos, voz, alarmas, localización de interruptores, conductores, centros de carga, canalizaciones, tableros y otros sistemas.  Los planos y estas especificaciones sirven de guía y ayuda, pero la localización exacta del equipo, distancias y alturas serán determinadas por las condiciones reales sobre el terrero y por las indicaciones del Inspector.  Asimismo, todo trabajo o material no indicado pero necesario para dejar el sistema completo y en funcionamiento correcto, queda incluido bajo los requisitos de esta sección.

Los planos de instalación eléctrica son complementarios a los arquitectónicos, civiles y mecánicos (excepto en medidas y en colocación de apagadores).  La colocación de los apagadores estará regida por los planos de detalle, tomando en cuenta el abatimiento de las puertas,  independientemente de los marcados en los planos de instalación eléctrica.

Los planos eléctricos y detalles que los complementan, y que constituyen una parte integral de estas especificaciones, servirán como planos de trabajo.  Discrepancias que puedan existir entre diferentes planos y entre planos y condiciones reales del campo, o entre planos y especificaciones, serán llevadas a la atención del Inspector para su decisión.

El inspector se reserva el derecho de realizar  cualquier alteración en los planos y especificaciones, siempre que éstas no signifiquen aumento en el precio del contrato.  En este caso (de aumento) se acordarán las modificaciones a la obra y costos de común acuerdo, según se establece en las condiciones generales.  Los avisos de dichas modificaciones serán dados por escrito indicando la variación del precio del contrato.  El contratista acepta que el alcance del trabajo, las especificaciones y los planos son adecuados y que los resultados que se desean podrán ser obtenidos por la interpretación que de los mismos se haga.

Ningún aumento o costo extra será aceptado por supuestas dificultades para obtener los resultados deseados debido a la interpretación que se haga de los planos y/o especificaciones, salvo cuando tal salvedad fuera hecha de conocimiento al presentar la oferta original.

### Consideraciones sobre materiales y equipos.

- El contratista deberá verificar cuidadosamente las  cantidades, medidas  y  anotaciones que se marcan en los planos, especificaciones y alcance de trabajo y será responsable de cualquier error que resulte de no tomar las precauciones necesarias.

- Todos los materiales y equipos serán sometidos a la aprobación del inspector por escrito, aun cuando sean iguales a los especificados.

- El contratista deberá presentar por escrito, al solicitar la aprobación de equipos a la inspección, los procesos que lo han llevado a seleccionar tales equipos, de modo que cumplan con lo estipulado en planos y especificaciones escritas, lo cual no le releva de cualquier defecto de operación que pudiera ocurrir.

- Cualquier equipo, material o trabajo no mostrado en los planos pero mencionado en estas especificaciones necesarios para completar el trabajo y obtener una correcta operación, aún si no estuvieran específicamente indicados, serán suministrados, transportados e instalados por el contratista sin que esto constituya costo adicional para la Institución.

- Todo equipo rayado o dañado durante la construcción será retocado al acabado original.

- El contratista será responsable por el cuido y protección de todos los materiales y equipos, hasta el recibo final de la instalación.

- Todo equipo, material o sistema será probado y dejado en perfecto estado de funcionamiento, debiendo ser cambiado sin costo alguno adicional para el  propietario, si fallare por causas normales de operación, durante el primer año de operación, tomado a partir de la fecha de recepción definitiva  de la instalación.

- No se aceptará bajo ningún motivo excusas respecto a errores de dibujo, discrepancias en los planos o especificaciones o cualquiera otra de error obvio, como motivo para  que una instalación quedare deficiente o antiestética o para cobro extra.

- Todos los equipos a utilizarse tendrán una garantía mínima de doce meses (un año) una vez que se haga la recepción definitiva de la instalación, excepto que se indique lo contrario.  El contratista será el responsable de esta garantía y la deberá entregar por escrito a la entrega de la obra, caso contrario, no se recibirá la obra.

# CaPITULO 2 -   CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO.

El contratista deberá proporcionar e instalar los siguientes sistemas:

- Acometida eléctrica en media tensión, posteado, cableado y demás sistemas, protecciones y accesorios necesarios e indicados en planos, o solicitados por la empresa distribuidora del servicio eléctrico.

- El sistema eléctrico de alimentación que comprenderá una parte baja tensión 277/480 V, 120/240 V, 3 fases, 4 hilos y conductor de tierra (5 hilos en total).

- Tableros eléctricos, centros de distribución eléctrica indicados en planos, accesorios y protecciones.

- Sistema de tomacorrientes y salidas especiales 120 Vac, 240 Vac, salidas monofásicas y trifásicas.

- Sistema de iluminación que incluye aulas, oficinas, baños, pasillos, escaleras, talleres, accesos y exteriores, así como edificios. Además accesorios de montaje e instalación de los equipos de iluminación.

- Sistema de aire acondicionado, abanicos, extractores de aire y de grasas, controles, montajes, accesorios, etc.

- Sistema de alarma contra incendios, tarjetas de comunicación, panel principal, paneles auxiliares, indicadores remotos, sistemas anunciación, notificación y de detección, accesorios, etc.

- Sistema de alarma contra robo, paneles, sistemas de comunicación, accesorios, etc.

- Sistemas de aires acondicionados, extractores, interruptor de seguridad, tuberías, accesorios, entre otros.

- Salidas, cableado y canalizaciones de previstas de sistemas de multimedios, accesorios, etc.

- Sistema de telecomunicaciones de voz y datos, gabinetes, conectores, cables, protecciones, conmutadores (Switch), UPS, regletas, enrutadores, barras de tierra, accesorios, etc.

- Sistema de puesta a tierra de los equipos a instalar, accesorios, etc.

- Sistema de alimentación: tableros, canalizaciones, interruptores termo magnéticos, protecciones, TVSS, soportería, conductores, cajas de registro subterráneas, bóveda de transformadores y transformadores, accesorios, etc.

- Como parte de los trabajos a realizar la instalación de los transformadores de potencia necesarios para hacer operar el sistema, acorde con las normas nacionales e internacionales, accesorios, etc.

- Todos los equipos que se suministren deberán ser adecuados para operar, según sea el caso, en  los voltajes antes descritos.

- Los tableros de iluminación que alimentan los pasillos exteriores deberán contar con espacios previstos para la interconexión futura de paneles solares para la alimentación de la iluminación de pasillos.

- Las instalaciones deberán ser acordes con el proceso de certificación ambiental llevado a cabo por la institución.

# Capitulo 3 -  PUESTA  A TIERRA.

## GENERALIDADES.

A la barra de tierra independiente que tienen los tableros se conectarán todas las masas de los equipos y todos los cables de tierra indicados en los planos.

El neutro del sistema solamente debe estar aterrizado en el cuadro de distribución principal, desde la red de tierras especificada en los planos.

Todas las partes metálicas de los equipos y materiales que se instalen en el edificio se conectarán a tierra, así como también el tercer hilo de los tomacorrientes.

Todos los cables de tierra en el edificio serán forrados y de color  verde  y en caso de no indicarse el calibre, será el que indique el código eléctrico vigente. Para conductores de calibre 1/0  AWG o mayor, se deberá identificar las secciones de cajas en tableros, cajas de registro o gabinetes utilizando tape de color verde.

Todos los equipos y tableros deben quedar conectados a tierra de acuerdo al artículo N° 250 del Código Eléctrico Nacional en su último versión autorizada.

En los sistemas de telecomunicaciones deberá cumplirse con las normas ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 (categoría 6) –569 EIA/TIA 606-607 y revisiones. Además de las normas ANSI/TIA/EIA-569, ANSI/J-STD-607, ANSI/TIA/EIA-568.

El contratista suministrará e instalará el sistema de puesta a tierras indicado en planos y estas especificaciones.

No se aceptará la instalación de sistemas de tierra (varillas o red) independientes, es decir, que no estén unidos al sistema de tierras principal.

En los planos se indica el número de varillas que componen cada malla, pero la cantidad de varillas definitivas, se determinará una vez que se realicen las respectivas mediciones. El Inspector indicará entonces las características definitivas cada malla. El contratista será responsable de instalar las varillas que indique el inspector hasta lograr un valor de puesta a tierra adecuado (El sistema de puesta a tierra deberá ser tal que garantice una resistencia de puesta a tierra no mayor de 5 Ohmios y 1 Ohm en la subestación y cuartos de telecomunicaciones).

Las varillas a utilizarse en la malla serán de acero de 19 mm (3/4)” de diámetro, por tres metros de largo con un recubrimiento de 0,330 mm de espesor de cobre.

Todos los tableros, cajas telefónicas, cajas  de halar expuestas, motores, tomacorrientes, ductos metálicos, planta eléctrica, transferencia, etc., deben conectarse a tierra de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional (Última versión autorizada). Los bastidores de los motores serán puestos a tierra con alambre sólido del tamaño apropiado, con aislamiento color verde.

El sistema a tierra será eléctricamente continuo en toda su extensión. No se permitirán empalmes en las líneas o conductores de tierras. Los mismos deberán ser continuos entre punto y punto.

El conductor neutro (color blanco) y el de tierra (color verde), serán dos conductores separados; el neutro no se usará como tierra, solamente debe estar aterrizado en el cuadro de distribución principal del edificio.

Los electrodos deberán estar divididos en distancias mínimas de tres metros uno del otro, formando configuración triangular o lineal acorde con el espacio existente y lo indicado en planos.

Todo electrodo deberá contar con su respectiva caja de registro con tapa. La caja de registro deberá ser de cemento o PVC, de dimensiones mínimas de 40 cm de lado por 40 cm de fondo que permita la apropiada medición de la malla a tierra.

Todas las uniones se realizaran con soldadura exotérmica preferiblemente, en su caso se permitirán utilizar conectores de barril americanos 350 MCM, listado UL.

En caso de ser requerido el adjudicatario deberá utilizar sistemas mejoradores de tierra para lograr la resistencia solicitada.

Se deberán utilizar conectores de ecualización de potencial para unir los sistemas de tierra de pararrayos, telecomunicaciones y potencia mediante estos dispositivos.

Todas las partes metálicas de los recintos deben estar debidamente puestas a tierra.

La distancia mínima entre varillas de tierras debe ser de 3 m. El cable eléctrico que interconecta varillas de electrodo a tierra será desnudo del calibre indicado en planos o en tableros eléctricos.

No se permitirán calibres menores a #6 AWG para la conexión de tableros eléctricos. A menos que se indique lo contrario en planos eléctricos.

Todas las estructuras metálicas de los edificios deberán ser conectadas a tierra. Y el cable de tierra que conecta las estructuras a la malla deberá ser canalizado hasta la barra de tierras colectoras que se ubicaran en cajas de registros en las afueras de cada edificio. Cada barra colectora estará en una caja de registro con tapa. A las barras colectoras de tierra se conectaran los distintos sistemas de tierra.

- Sistema de tierras de telecomunicaciones.

- Sistemas de tierra de potencia.

- Sistema de tierras de estructura metálica del edificio.

# Cápitulo 4 -   TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN.

Todos los tableros de distribución serán como se indica en los  planos, así como las acometidas (tuberías,  canastas, conductores, etc.) serán suministradas e instaladas por el contratista. El contratista deberá corroborar las dimensiones de los equipos que instale para que no existan problemas con los espacios propuestos para cuarto eléctrico y cuarto de datos.

Deberá coordinarse con el inspector todo el recorrido y ubicación de todas y cada una de las acometidas.

En los planos  se encuentran detallados los tableros de distribución, los cuales deben ser  suministrados e instalados por el contratista.

Los tableros para tensiones de 480 Vac, deberán ser importados y solicitados por el contratista, por lo que este deberá incluir el tiempo de compra e importación de estos equipos para no atrasar la obra.

Todos los tableros y equipos deben contar con certificación UL igual o superior a la misma.

Las capacidades de cortocircuito de los tableros, deberá ser respetada.

Cada tablero deberá indicar en su tapa una postal con los equipos de protección necesarios para a la operación de los mismos de acuerdo al cálculo de Arco eléctrico de dicho tablero.

Deben cumplir con los siguientes artículos del NEC:

ARTÍCULO 373- Gabinetes y cajas de cortacircuitos.

ARTÍCULO 384- Cuadros de distribución y tableros.

Los tableros serán instalados y suministrados por el contratista. La altura máxima de instalación de cualquier panel será de 1.80 m del sobre superior al N.P.T. El espacio mínimo entre tableros debe ser 30 cm. El espacio de todo a una pared deberá de 50 cm.

Todos los circuitos deberán instalarse por completo incluyendo sus correspondientes conexiones a tierra.

En los tableros deberán usarse los huecos de fábrica (Knockouts). Si es necesario algún hueco  adicional, éste se hará con troquel, y se limaran las asperezas, para evitar que queden partes filosas. .

Aquellos espacios a los que se les haya removido la protección y queden libres, deberán taparse con “cubre espacios” de Nylon.

Se deberá colocar en el reverso de la tapa, el directorio correspondiente donde se muestren la ubicación final e identificación de los circuitos ramales, así como la descripción del tablero.

Cada tablero deberá contar con una etiqueta indicando el nombre del mismo, la letra de la etiqueta será de por lo menos 3 cm de altura. Todos los centros de carga deberán contar con un interruptor principal o medio de desconexión con un disyuntor termo magnético de dos polos o tres polos según corresponda.

Los tableros serán del tipo de frente muerto equipados con interruptores termo magnéticos que proveerán interrupción instantánea en caso de corto circuito y acción retardada para sobrecargas.

Los tableros y todos los componentes instalados se deben suministrar con las capacidades de corto circuito indicadas para cada tablero eléctrico.

Las barras de estos tableros tendrán la capacidad indicada  para cada caso, la que en todo caso deberá ser suficiente para alimentar el número de interruptores indicados para el calibre de las líneas que se indica en los planos y del tipo sin soldadura. Las barras de tierra deben contar con un número suficiente de espacios de acuerdo a la capacidad del tablero.

Los tableros serán construidos en lámina de acero con cubiertas para instalación de parche, o empotrados según se indique, con amplio espacio para alambrado tanto en los lados como en la parte superior e inferior.  Las puertas tendrán cerraduras con llave común a todas ellas.  La entrada y salida de los cables se hará por la parte superior e inferior de los tableros.

Todos los tableros se tratarán con un proceso que impida la corrosión y se pintarán con barniz azul-gris cocido al horno para obtener un acabado fuerte, durable y lustroso.

También deberán proveerse en todos los tableros doble barra, una para neutro y otra para la tierra y deberá indicarse la capacidad de cada una.

En cada tablero se deberá instalar una tabla gráfica igual a la indicada en los planos, en donde se indique la función y localización de cada circuito. Deberá estar nítidamente escrita, montada en un marco detrás de la tapa, protegida con un material transparente irrompible. Dicha tabla deberá contener la siguiente información mínima: descripción del circuito, número de circuito, conductores, canalizaciones, protecciones, acometida al tablero.

Todos los centros de carga deberán contar con llavín.

Los interruptores serán intercambiables, del tipo atornillable, de conexión rápida, disparo libre, con mecanismo de caída termo-magnético y del tipo indicado en planos. Los interruptores de varios polos serán integrales y no se aceptarán de un polo unido por barritas.

Se deberá utilizar amarras plástica adecuadas a la hora de armar y acomodar las líneas eléctricas dentro del centro de carga, no se permitirá el uso de cinta  aislante u otro sujetador. Además deberá indicarse en los cables con etiquetas plásticas el número de circuito al que corresponde según planos.

Todas las salidas a ducto y tubería para cables deberán tener los accesorios de instalación adecuados para evitar la exposición de los cables, los bordes filosos, respetar el radio de curvatura de los cables y obtener una instalación estética. Los accesorios deben ser listados para el tipo de instalación, y deben asegurar la  continuidad eléctrica entre los elementos de la instalación.

El alambrado de circuitos se respetará como aparece en los tableros eléctricos, ya que cualquier cambio no analizado podría causar cambiar el balance esperado en el sistema eléctrico. Cualquier daño o inconveniente provocado por una conexión inadecuada será responsabilidad del Contratista.

Todos los tableros, aparatos y dispositivos eléctricos deberán instalarse de tal forma que exista un acceso adecuado para su operación y mantenimiento. En los  circuitos de 120 Vca se utilizará un neutro independiente por polo.

En la barra de neutros y en la barra de tierras los conductores se instalarán en forma ascendente de acuerdo a la numeración del circuito ramal que alimentan, adicionalmente se numeraran con material aprobado.

Se deberán utilizar amarras plásticas adecuadas a la hora de armar y acomodar las líneas eléctricas dentro del centro de carga, no se permitirá el uso de cinta aislante u otro tipo de sujetador.

No se permitirá el paso de tuberías mecánicas (refrigeración, agua, vapor, gas, etc.) en los cuartos de tableros, equipo o alambrado; o sobre ductos eléctricos o de señales o bien sobre tableros instalados fuera de los cuartos de tableros, respetando los espacios delimitados en el artículo 110 del NEC 2008.

# Capitulo 5-   MANO DE OBRA Y MÉTODOS.

Todo el trabajo deberá ser ejecutado por personal experto en esta clase de obras. El licitante pondrá al frente de estas obras a personal idóneo y de amplia experiencia.  El inspector tendrá la facultad de ordenar la remoción de cualquier operario, capataz o empleado de la obra, si a su juicio le causare molestias o impedimentos para llevar a cabo la inspección y/o la instalación pudiese quedar deficiente por motivos de incompetencia o problemas causados por los empleados del contratista.

Todas la instalaciones serán hechas de manera nítida y estética y podrán ser rechazadas si no cumplen con esto.

El contratista pondrá al frente de los trabajos a un capataz idóneo, de amplia experiencia, el que deberá estar continuamente en la obra.

El equipo será instalado de manera que pueda ser conectado y desconectado con facilidad. Los materiales, accesorios, componentes y equipos deben ser nuevos y de primera calidad, aprobados por la Underwriters Laboratories Inc., de los Estados Unidos o similar aprobado de cada país de origen.

## TUBERÍAS.

Todas las tuberías en proceso de instalación serán  protegidas por tacos o tapones de madera o caucho para evitar la entrada de basura o suciedad. Si se da la entrada de tierra o agua en alguna las mimas deberán ser reemplazas.

Se deberán evitar bolsas o trampas en donde se pueda almacenar humedad o condensación.

No se harán trabajos de ninguna especie que puedan debilitar la estructura del edificio, en el caso de que se deba hacer algún trabajo de estos se deberá coordinar con la inspección. No se permite la perforación de vigas o columnas para el paso de cables o canalizaciones.

Alambres de pesca, cordeles, cadenas o similares no serán instalados en el sistema de tuberías durante la instalación.

El sistema conduit o canastas, será continuo de salida a salida, de manera que exista continuidad eléctrica entre todas las partes metálicas del sistema. Toda canalización o canasta deberá ser puesta a tierra y deberá ser continua eléctricamente a tierra.

Tubería instalada bajo tierra o en áreas húmedas será recubierta masivamente con un material bituminoso.

En donde existan cerchas, la tubería se fijará a las cerchas con agarraderas galvanizadas.  Cuando las tuberías se instalen expuestas, se deberá usar cajas tipo conduleta (LL, LB, LR, C o T) y la unión se hará con tuercas de unión. Cuando la conduleta este expuesta a la intemperie, la misma deberá ser NEMA 3R, con sello contra humedad.

Si hubiese tubería oculta será instalada entre la armadura del concreto chorreado, soportada rígidamente y alineada  para prevenir distorsión en la chorrea.

No se permitirá el uso de tuberías que hayan sido almacenadas a la intemperie. Las tuberías deberán ser almacenas bajo techo en un lugar apropiado y seco.

Cuando las tuberías sean aparentes, se deberán usar cajas tipo conduleta armándose con tuercas unión, no debiéndose usar cuerdas corridas.

La tubería deberá tener ángulo únicamente de 90 grados, 45 grados, 180 grados y colocarse paralelamente a los muros.

Cuando se use tubería metálica tipo EMT o IMC, las curvas de 31.8 mm, de diámetro o mayores serán de fábrica, y los de 13 mm, 19 mm y 25 mm de diámetro se podrán hacer con doblador pero no deben tener  deformaciones que disminuyan el área transversal.

No se admiten más de dos curvas de 90 grados o su equivalente entre dos cajas de conexión. La máxima distancia entre cajas de registro metálicas o tipo conduit será de 12 metros.

El contratista deberá instalar y suministrar todos los soportes necesarios para la fijación segura y robusta  de las tuberías, cajas, equipo, etc.

En la fijación de soportes debe hacerse el trabajo de modo que no perjudique a cualquier elemento de construcción.  Si se tiene duda debe consultarse con el inspector antes de proceder a colocarlos.

Para sujetar los soportes y abrazaderas en concreto se usarán anclas iguales o superiores a las Drive I.T. o tacos Rawl Plug tomando  en cuenta sus especificaciones de carga y aplicación.

Toda la tubería, ducto eléctrico o canastas horizontales o verticales, se soportará a intervalos no mayores de 1.5 m para tuberías de 13 mm de diámetro y 19 mm de diámetro; 1.8 m para 25 mm de diámetro, 2.40 m  para 38 mm. de diámetro, 2.00 m para 50.8 mm de diámetro y 2.5 m para diámetros de tubería mayor.

En caso de utilizarse tuberías de conduit rígido (tubería expuesta, RMC), toda rosca  nueva será cubierta con pintura anticorrosiva, y hechas las roscas serán pintadas  inmediatamente antes de hacer una unión. La pintura anticorrosiva llevara una capa de pintura Minium color rojo y otra de pintura gris.

Todos los soportes serán galvanizados o pintados con pintura anticorrosiva después de fabricados.  En caso de marcos o soportes soldados, serán con soldadura  continua.  No se permiten soldaduras de punto o costura interrumpida.

Las cajas de salida en el exterior del edificio o en áreas húmedas, serán del tipo conduleta a prueba de intemperie (NEMA 3R o similar), con nabos roscados.

Toda la tubería deberá limpiarse y limarse antes de ser atornillada, para evitar daños al aislamiento de los conductores eléctricos.

Toda la tubería o canasta tanto horizontal como vertical, será fijada por medio de abrazaderas que soporten su peso.

Todos los aeroductos, si los hubiere, serán de tipo abisagrado y se suministrarán con sus accesorios todo similar al fabricado por Square D ó Cutler Hammer.

Los aeroductos deberán contar con soportes cada 1 m, los soportes serán de tipo L o se sujetaran mediante rieles B-Line Strut.

La tubería conduit EMT, IMC o similar no se alambrará hasta que la etapa húmeda de la obra esté  concluida  y el sistema y el edificio esté totalmente seco.

Todas las cajas eléctricas EMT, IMC o conduit serán aseguradas rígidamente en su posición. Todas  las cajas, con excepción de las ubicadas en cielos falsos y paredes no terminadas y  cuando el conduit esté colocado en forma visible, estarán colocadas de tal manera  que el filo de la caja esté al ras de losa o pared terminada a no más de 0.635 cm hacia adentro.  Cuando están localizadas en las columnas o sobre las puertas,  deberán ser colocadas simétricamente a estas.

El conduit pesado (cedula 40) se utilizará en edificaciones en general, tanto oculto como en secciones subterráneas, siempre y cuando no esté propenso a daño físico.

  - Tubería metálica:

La tubería será de tipo EMT con sello U.L. para todos los sistemas donde la misma quede expuesta, aprobada en diámetros de 13 mm hasta 100 mm.

Los acoples y conectores de los ductos debe ser del tipo a presión a prueba de agua; no se aceptan bajo ninguna circunstancia acoples del tipo de tornillo.

Además se deberán cumplir según corresponda con los siguientes artículos del NEC:

- Artículo 345- Tubo metálico intermedio (IMC)

- Artículo 346- Tubo metálico rígido (RMC).

- Artículo 347- Tubo metálico rígido no metálico.

- Artículo 348- Tubería metálica eléctrica (EMT).

- Artículo 349- Tubería metálica flexible.

- Artículo 350- Tubo metálico flexible.

- Artículo 352- Canalizaciones metálicas y no metálicas de superficie.

- Artículo 362- Canales metálicos con tapa.

El diámetro de la tubería estará determinado por la cantidad de conductores que tenga en su interior. Se usará el siguiente criterio:

- De 1  a  3 conductores No. 12 AWG se usará 13 mm de diámetro.

- De 4  a  5 conductores No. 12 AWG se usará 19 mm de diámetro.

- De 6  a  8 conductores no. 12 AWG se usará 25 mm de diámetro.

Para ambientes salinos o lugares cercanos al mar, se deberá utilizar tubería resistente a la corrosión o cubierta con pintura antioxidante de forma que la misma resista la acides del ambiente.

## CONDUCTORES.

### Conductores en Media Tensión.

Cable de aluminio ACSR: Líneas aéreas de transmisión y distribución. Deberán ser construidos en aluminio 1350-H19 cableado alrededor de un núcleo de acero galvanizado, engrasado para protección contra la corrosión. Debe soportar alta carga a la rotura, construido bajo las normas NTC 3009, NTC 461, ASTM B-232, ASTM B-498. Nombre clave Quail calibre 2/0 AWG. Tensión de operación 34500 Vac.

Cable EPR: Líneas subterráneas en Media Tensión. Conductor para uso subterráneo de cobre mono conductor, aislamiento EPR al 100%, Conductor de neutro tipo hilos al 133% aterrizado en un solo punto, tensión de alimentación de 34500 V. Calibre 250 MCM.

### Conductores en Baja Tensión.

Todos los conductores irán metidos en tuberías conduit EMT UL, PVC SCH-40 UL, ductos o en canastas, según se requiera. Ningún conductor podrá estar expuesto a menos que haya sido diseñado para ello y acorde con el Código Eléctrico Nacional.

Sólo se permiten empates de conductores en las cajas de  unión.  No se permiten empates o empalmes dentro de las tuberías.

Para las conexiones cortas a los terminales de los motores o equipos, se utilizará tubería conduit  flexible (LFMC); en el caso de bombas o equipos a intemperie la canalización será a prueba de agua.  Podrá utilizarse conductores multipolares con aislamiento exterior a prueba de agua y conectados a cajas y a equipos mediante los accesorios adecuados.  En conexiones  cortas (hasta 50 cm) desde las cajas de paso hasta las terminales de las luminarias se utilizará cable tipo THHN #12 AWG canalizadas con tubería LFMC con un diámetro de 13 mm.

El aislamiento de todos los conductores será apto para su voltaje, será del tipo THHN, que cumpla con norma U.L.83, igual o superior al tipo Phelps Dodge.

Durante el alambrado deberán ordenarse los cables de tal modo que se eviten quiebres y causar posibles daños al forro del aislamiento. Los conductores deberán ir ordenados para facilitar su identificación, formar ángulos de 90º cuando sea necesario cambiar de dirección y tener una longitud suficiente para evitar empalmes. No se permiten empalmes dentro de tuberías.

Todos los cables utilizados en tramos subterráneos deberán cumplir con el tipo de aislamiento para el voltaje indicado.

Los conductores eléctricos de baja tensión a utilizarse serán del tipo THHN de 7 o más hilos de cobre, o de tipo RHH/RHW-2 de 7 hilos, mono conductores de cobre suave, con aislamiento de polietileno vulcanizado (XLPe) color negro. No se permitirá instalar cable que haya sufrido daños en su aislamiento o en sus hilos que comprometan su correcto funcionamiento.

Los  cables RHH/RHW-2 deben estar amparados bajo las normas ASTM: B2, B8 y B787, UL:44 y 854. Los mismos se utilizaran para acometidas eléctricas subterráneas de tableros eléctricos o cables superiores a calibre 1/0 AWG.

Todos los conductores deben ser de 600 V de operación para Baja Tensión, temperatura de operación de 90°C, en ambientes secos o mojados.

Para unidades de aire acondicionado o colillas de abanicos o luminarias, extensiones para conexión de equipos de talleres se permite el uso de cable tipo TGP. Multiconductor de cobre suave. Con conductores individuales con aislamiento termoplástico de Cloruro de polivinilo (PVC) y cubierta de Nylon. Resistente a intemperie. Todo cable TGP debe estar respaldado por las normas ASTM B3 y B8, UL-83, UL1277.

Cable plano extra flexible para conexión de bombas de agua, ascensores y carro porta cables. Tensión máxima de 600 Vac, cable de cobre blando, cableado clase J, aislamiento de PVC 105°C, Configuración plana, cubierta de PVC-Nitrilo. Normas de fabricación UL-83, ASTM B3 Y B8.

Una vez instalado el cable, el contratista deberá probar el aislamiento del mismo, utilizando para ello un equipo de medición de resistencia de aislamiento. Los resultados de las pruebas de aislamiento deberán ser presentados en un informe a la parte inspectora para su aprobación.

# Cápitulo  6 -   MATERIALES.

## GENERALIDADES.

Todos los materiales, equipos y accesorios, deberán ser nuevos y de la mejor calidad de acuerdo con lo especificado.

Todos los materiales serán del tipo aprobado por la "Underwriters Laboratories, Inc." de los Estados Unidos o similar de su país de origen.

Tanto los equipos como los materiales estarán sujetos a la aprobación del inspector.  Dentro de los 30 días posteriores a la fecha de inicio de las obras, el contratista deberá someter al inspector para la aprobación respectiva, la lista con los nombres de los fabricantes y equipos propuestos que se instalarán en la obra, incluyendo catálogos y planos dimensionados originales de fabricantes.  Si la intención del contratista es de usar exactamente las marcas especificadas, no lo revelan de la responsabilidad de someter dicha lista.  Si el contratista la dejara de presentar, el inspector se reserva el derecho de seleccionar todo el material y equipo siendo esta selección obligatoria para el contratista.

Si el contratista instala materiales y equipos antes de ser aprobados, éste será responsable por su remoción y su reposición, sin cargo o costo adicional para el propietario, si en opinión del inspector no le satisface.

Cuando se especifiquen materiales con referencia a algún fabricante, esta designación se deberá interpretar como una norma de calidad y estilo  deseado.

## TUBERÍA CONDUIT PVC SCH-40.

La tubería conduit a usarse será de cloruro de polivinilo (PVC) cedula 40. Será de pared gruesa en instalaciones bajo tierra (alimentadores, alumbrado exterior, etc.).  En este caso se deberá cubrir con concreto pobre coloreado con ocre rojo.  Para las alimentaciones principales eléctricas, se usarán tubos plásticos PVC SCH-40 similar aprobado por el inspector.

Donde la tubería se instale expuesta (a la vista) o dentro de ductos para instalaciones, se usará tubería EMT UL (Tubería Eléctrica Metálica), la que será galvanizada externa e internamente, de acuerdo al estándar "Federal Specifications", WW-C-581 (c).  Cuando esté situada a menos de 2.50 m sobre el nivel de piso terminado, arriba de esto se utilizará de PVC SCH-40 listado UL.  Dentro de cielos y paredes se utilizará tubería PVC SCH-40 listado UL.

Todos los acoples, uniones y conectores de la tubería EMT U.L. serán del tipo de presión.  No se aceptarán del tipo de tornillo.

Las curvas para tubería PVC SCH-40 todas serán de fábrica y listadas U.L.

## DUCTO  TIPO CANALETA PLÁSTICA DLP.

Deberán cumplir con las normas:

- IEC611084.

- EN50085.

- EN50085-2-1.

- TIA-569-B.

- Código Eléctrico Nacional.

Cuando se indiquen canalizaciones superficiales en mesas de trabajo, paredes etc., serán del tipo ducto plástico.  Sólo se aceptarán accesorios especialmente fabricados para cada aplicación y tipo de ducto.  El ducto debe de fijarse por medio de tornillos a no más de 60 cm entre puntos de sujeción. Los tipos de canaletas a utilizar serán los especificados en los planos.

Las canaletas se registrarán dentro del cielo utilizando cajas octogonales, cuadradas o de paso iguales o superiores a los tipos CH o Square D.

Para el acople entre ambos, se efectuará un corte en el registro de acuerdo a la canaleta utilizada, se colocará (en caso necesario) una lámina de hierro galvanizado cubriendo cualquier imperfección resultante.

En todos los casos la canaleta se introducirá 2.54 cm como mínimo dentro del registro utilizado.

La canaleta plástica deberá ser de PVC de tipo DLP igual o superior.

Deberá contar con todos los accesorios necesarios:

- Tapas flexibles.

- Fondo pretaladrado.

- Ángulos variables.

- Accesorios.

- Bases de instalación.

- Tabiques de separación.

- Tabiques de fraccionamiento.

- Accesorios de terminación.

Todo tomacorriente o salida instalada en canaleta deberá contar con base universal para dicho toma o salida. Los tomacorrientes o salidas no podrán ir sujetados a la tapa de la canaleta.

## CANASTA TIPO ESCALERA.

Las bandejas tipo escalera deberán ser resistentes a ambientes marinos.

Bandeja enchufable de acero laminado, de 40 cm o 30 cm de base, según corresponda. Galvanizado en caliente. 8,5 cm de altura. Instalada en pasillos sujetada a estructura del cielo del pasillo, mediante rial perfil S, Strut, B-line.

Bandeja de aluminio anticorrosión para zona costera.

El fondo de la bandeja portacable deberá ser tipo escalera. Unión de travesaños laterales a los rieles laterales realizada mediante soldadura continúa.

Las clases de carga/tramo deben ser acordes a las tres categorías de cargas de funcionamiento de las bandejas portacables:

- 50 lbs/ft lineal (letra A).

- 75 lbs/ft lineal (letra B).

- 100 lbs/ft lineal (letra C).

Y cuatro categorías de espacio entre soportes (Tramo):

- 8 pies.

- 12 pies.

- 16 pies.

- 20 pies.

La siguiente tabla permitirá la selección adecuada.

Por lo tanto, se utilizara una designación carga/tramo para la bandeja de NEMA 8 A, con una distancia entre soportes de 2.4 m (máximo peso 75 kg/m).

La instalación deberá realizarse acorde con el artículo 318-9 del NEC.

Para cables mayores a 4/0 AWG la suma de todos los diámetros de los cables no puede superar el ancho de la bandeja y los mismos deben estar dispuestos en una misma capa.

Soportes en secciones rectas horizontales: en una sección conformada por secciones rectas colocadas en forma horizontal, se deben colocar soportes en intervalos no mayores al espacio entre soportes (tramos) para la apropiada clasificación NEMA (NEMA 8A). En este el soporte entre tramos no debe ser mayor a 2,4 m. La longitud de una sección recta de bandeja debe ser igual o mayor que la distancia entre los soportes o tramos, de manera que se asegure que no se realicen más de un empalme entre dos soportes. Las uniones deben estar ubicadas a una distancia de los apoyos de aproximadamente 1/4 del espaciado entre soportes. No se deben colocar soportes debajo de las uniones entre bandejas ni tampoco a la mitad de la distancia entre soportes.

Soportes en secciones inclinadas: las bandejas deben apoyarse a intervalos que no excedan aquellos para las bandejas horizontales descritos anteriormente. Las uniones no deben coincidir con los soportes o sobre ellos y deben estar separados una distancia aproximada de un cuarto del espaciado entre los apoyos de los tramos.

Soportes en secciones rectas verticales: Deben soportarse a intervalos apropiados permitidos por la estructura de soporte (edificio o muro). La distancia máxima entre apoyos verticales no debe exceder los 5 m.

Los cables  deben ser amarrados al fondo de la bandeja a intervalos regulares.

Soportes en curvas de 90°: Colocar soportes en el centro del arco de la misma manera transversal, es decir, perpendicular a los rieles laterales a los 45° de la semicurva y fijando al mismo mediante los elementos de sujeción de la curva.

Para todos los radios se debe colocar soportes en cada uno de los extremos finales de la curva que reciben a la bandeja portacables que se une a la canalización en el plano horizontal, los cuales deben estar ubicados dentro del intervalo que existe a partos de su extremo y los 60 cm siguientes de sección recta, fijando también los soportes.

Soportes en curva horizontal 60°: colocar soportes en el centro del arco de la misma de manera transversal,   es decir, a 30° de la semicurva y fijar la curva al mismo. Para todos los radios se debe colocar soportes en cada uno de los dos extremos finales de la curva que reciben a la bandeja portacables que se une a la canalización en el plano horizontal, los cuales deben estar ubicados dentro del intervalo que existe a partir de su extremo y los 60 cm siguientes de sección recta, fijándola también a los soportes.

Soporte en curva horizontal 45° y 30°: colocar soporte en el centro del arco. Para todos los radios se debe colocar soportes en cada uno de los extremos finales de la curva que reciben a la bandeja porta cables.

Para los soportes de las “TEE” y “X” los mismos se instalaran de acuerdo a la siguiente figura.

A continuación se muestra el detalle de la conexión en “Y” y de la reducción.

La siguiente imagen muestra el detalle de los soportes de curvas verticales.

Puesta a tierra de bandeja porta cables:

El contratista debe conectar todas las secciones de la bandeja a tierra, ya sea mediante la utilización de tornillos o de puentes de unión (bonding jumpers).

Para que las bandejas de portacables puedan ser utilizadas como equipo de puesta a tierra, la bandeja debe cumplir:

- Mantenimiento periódico de las bandejas. Resoque de tornillos y uniones.

- Las secciones de la bandeja portacables estarán identificadas para el uso como toma de tierra.

- La sección transversal mínima de la bandeja cumplirá con los requisitos de la tabla 318-7 (b)(2) del NEC.

Todas las partes de la bandeja y accesorios estarán marcados de manera legible y duradera donde se indique el área de la sección transversal total de ambos rieles laterales en las bandejas de tipo escalera.

Las secciones rectas de las bandejas, sus accesorios y las canalizaciones que se conectan estarán punteadas eléctricamente según lo establecido en el artículo 250-5 del NEC, con conectores mecánicos e instalados de acuerdo al artículo 250-79 del NEC (Código Eléctrico Nacional).

Para el halado de cables se requiere que el largo del cable a ser halado no debe ser mayor a 30 m entre los puntos de alado. En todo momento se debe mantener una tensión de halado adecuada. Tirar muy fuerte puede causar daños a cable y generar fallas de aislamiento.

Toda bandeja o accesorio deberá ser certificada, además se deberán instalar todos los accesorios necesarios, soportes, conectores a tierra, reducciones, etc., necesario para la apropiada instalación de las bandejas portacables.

## CAJAS DE REGISTRO.

Todas las cajas de salida y accesorios de conduit serán galvanizados y de acuerdo al estándar de especificaciones federales (“Federal Specifications”).

Ítem  						Número

- Caja de metal fundido. 				W-0-806

- Caja de lámina de metal. 		 	W-0-821

- Accesorios de conduit. 				W-0-406

Las cajas de salida en conduit expuesto a la intemperie serán de metal fundido.

Las cajas de conduit ocultas en muros o cielo falso, y en interiores, serán de lámina de metal, no menores de 10.16 cm de diámetro por 3.81 cm. de hondo, tipo pesado.

Las cajas de conduit empotrado en concreto serán del tipo conduleta con un diámetro no menor de   10.16 cm.

Las cajas de salida para interruptores, tomas, teléfonos, etc. serán de una pieza de calibre normal y los tamaños requeridos por el número de dispositivos y de los cables para ramales (1, 2, etc.).  Por ningún motivo se aceptarán cajas sencillas en paralelo o cajas rectangulares sencillas soldadas.

Todas las cajas de salida y sus correspondientes accesorios serán de hierro galvanizado y de pared gruesa 1,6 mm (calibre #16), servicio pesado. Serán iguales o superiores a las fabricadas por STEEL CITY con sello U.L. aprobado y con pintura anticorrosiva color rojo o negro.

Se usará caja cuadrada de dos espacios de salidas con aro de repello cuando converjan tres tubos en la misma caja o para la salida de tomas especiales de 208 Vac para aires acondicionados o equipos especiales. Toda tubería debe acoplarse por medio de su respectivo conector a las cajas, las cuales deberán quedar con su respectiva tapa.

La máxima distancia entre cajas de registro y el número de cables dentro de ellas será como se indica en el Código Eléctrico Nacional.

En caso de utilizar tubería PCV SCH-40 todos los accesorios deben ser para PVC SCH-40 (Conduit PVC de uso pesado  sello UL), incluyendo las cajas cuadradas y rectangulares. Todos los materiales ya accesorios deberán ser certificados y aprobados previamente por el inspector.

Cuando por alguna razón de fuerza mayor se requiera colocar una salida expuesta (no empotrada), se deberá usar una caja rectangular o cuadrada tipo FS o de uso pesado, con sus respectivos accesorios.

Las cajas tipo FS deben cumplir con pruebas UL. Certificaciones UL 425 B.

## CONDUCTORES

Todos los conductores deberán ser de cobre de tamaño AWG o MCM según se requiera y deberán ser cables de 7 hilos como mínimo.  A menos que sea para tierra de postes en de distribución, para control o alarmas.

En ningún circuito de potencia se usará cable menor del No. 12 AWG, solamente en controles, alarmas y donde se indique en planos debidamente protegidos.

Se deberá identificar el número de circuito para las líneas vivas, el neutro y la tierra en los registros cercanos a la salida desde el centro de carga, en los registros contiguo a la ubicación final de la salida y en la salida misma (incluye equipos de iluminación). Se deberá identificar el número de circuito para las líneas vivas, el neutro y la tierra en los registros cercanos a la salida desde el centro de carga, en los registros contiguo a la ubicación final de la salida y en la salida misma (incluye equipos de iluminación).

La identificación se colocará en cada derivación según corresponda.

La etiqueta deberá ser de poliéster transparente con área de color blanco para imprimir, auto laminable Int/ext, con protección de la leyenda, igual o superior a la PLL-1Y3-2,5 de Panduit o de mayores dimensiones dependiendo del calibre del conductor.

Las letras serán en mayúscula de color negro y de una altura no menor a 2 mm.

El aislamiento de todos los conductores deberá ser para 600 voltios para el sistema de baja tensión.

El aislamiento será de tipo THHN donde no se indique lo contrario.

Todos los conductores irán codificados de la siguiente manera: Neutro, blanco; Tierra, verde; líneas vivas,  negro, azul y rojo, según se indica en planos.  En el caso de conductores que se fabriquen en un solo color, la identificación se hará con cintas de colores, tal y como se indica en los planos.

Los conductores de circuitos de control serán codificados por color y con etiquetas plásticas en cada terminal.

El cable para voz y datos será UTP categoría 6 de cuatro pares.

Los conductores a las lámparas LED o fluorescentes de balastro electrónico tendrán aislamiento para 125 grados centígrados, contra calor y humedad, para 300 voltios mínimo, comprendiendo tres conductores, uno de los cuales será para tierra.

Durante el alambrado, deben ordenarse los cables de tal modo que se eviten quiebres y posibles daños al  forro.

Los tramos de conductores localizados dentro de tableros, deberán ir ordenados para facilitar su identificación, formar ángulos de 90 grados cuando sea necesario cambiar de dirección y tener una longitud suficiente para evitar empalmes.

Todos los conductores instalados en el exterior y expuestos a humedad aún dentro de ductos y tubería conduit, deben tener forro de polietileno y chaqueta de protección vinílica negra.

La alimentación a las unidades de alumbrado fluorescente o LED, se hará a partir de las cajas de conexión correspondiente, por medio de cable #12 AWG THHN canalizado con tubería LFMC, fijado a la tapa de la caja y a la lámpara por medio de un conector apropiado de tipo presión.

Detalle de conexión a tierra de lámpara.

Todo cable dentro de algún equipo eléctrico (Tableros, centros de control de motores, desconectadores, transformadores y conexión directa a motores) deberá ser identificados con etiquetas en sus terminaciones.

## CINTA ADHESIVA AISLANTE, TERMINALES DE CABLE PARA TABLEROS  Y  EMPALMES Y OTROS ACCESORIOS.

La cinta adhesiva aislante será usada en todo empate y será igual o superior al tipo Scotch N. 33.  Cada empate deberá ser cubierto por lo menos con dos capas de esta cinta.

Se usarán terminales de cable conexión de este al interruptor en el tablero del tipo barril  igual o superior al modelo D-10 de 3M.

Los empalmes de los cables se harán con conectores de resorte iguales o superiores al tipo B de 3M y deberá ser acorde al calibre de los conductores a empalmar. Los mismos se utilizaran para cables de calibre #14 AWG hasta #8 AWG. Los conectores de resorte deben ser de diseño compacto, retardantes a la llama, soportar hasta 105°C, resistentes a la corrosión, aprobados UL, CE, CSA.

Para conexión de equipos a tierra se utilizarán conectores de terminal de ojo preaislada. De una sola pieza, aislamiento de vinyl, 105°C, 600 V, resistente a la corrosión, retardante a la llama. Listado UL, CE, CSA.

Para identificación de conductores de color negro se utilizara cinta Premium de vinyl, de colores, para 600 V, 105°C, retardante a la llama, sin plomo. Igual o superior a la Scotch 35 de 3M.

Libretas de identificación: para la identificación de circuitos ramales o conductores de calibres menores a #8 AWG, se permite el uso de libretas de identificación con tiras de números precortadas de alta adherencia, impresas con tinta negra indeleble.

Amarras plásticas: se utilizaran amarras plásticas para la sujeción de cables dentro de tableros o en canastas o bandejas, las mismas podrán ser de Nylon, retardante a la llama, soporta hasta 85°C, color negro resistentes a rayos UV, resistentes a solventes, álcalis, grasas u hongos.

Terminales pre-aisladas tipo pin: se utilizara terminales pre-aisladas tipo pin para la alimentación eléctrica de accesorios con espacio limitado tales como tomacorrientes o apagadores. Los mismos serán de una sola pieza, aislamiento de vinil, listado UL, CE, CSA, retardantes a la llama, resistentes a la corrosión, 600 V, 105°C.

Conectores de cobre: deberán ser de estaño de alta pureza, para unir o empalmar cables de cobre, listados UL, CSA, resistentes a la corrosión, hechos en una sola pieza. Para cables calibre #6 AWG hasta 500 MCM. Hasta 34,5 kV.

Terminales de cobre: hechas de estaño de alta pureza, 35 kV, para uso interno o externo, hechos en una sola pieza, resistentes a la corrosión, aprobados UL, CSA. Para conductores calibre #6 AWG hasta calibre 500 MCM.

## EQUIPO DE ALUMBRADO, APAGADORES Y TOMACORRIENTES.

### Equipo de alumbrado:

El equipo de alumbrado que se especifique en los planos será suministrado e instalado por el contratista, de marca y catálogos indicados o similares aprobados previamente por el inspector.

Se considerará la incorporación de equipos de iluminación igual o superior a los del fabricante Sylvania S.A., con las siguientes características básicas:

    - Iluminación LED de alta eficiencia lumínica.

    - Ahorradores de energía bajo la tecnología T8, fluorescente compacto, etc. Balastro electrónico.

    - Difusores con marco metálico con bisagras.

    - Uso de difusores PL-5 color plata en áreas en presencia de equipos de cómputo.

    - Uso de difusores prismáticos #1 en áreas tales como: bodegas, pasillos, espacios de estudios, zonas de colección de libros, entre otras.

    - Equipos  certificados UL. o certificado de su país de origen.

    - El modelo y tamaño de las luminarias deberán ajustarse a la plantilla del cielo raso o tipo de cielo, según la propuesta arquitectónica del sitio.

    - Las lámparas LED o fluorescentes deberán contar con una temperatura de color de 4100 K, igual o superior al del fabricante Sylvania. A menos que se indique lo contrario en planos.

  - Balastros:

- Serán del tipo electrónico

- Certificados U.L.

- Factor de potencia de 90%, con capacitores libres de PCB

- Protección térmica a 110°

- Fusible para corrientes altas inusuales.

- Temperatura de operación de 50°C

- Nivel de ruido menor del 75% de nivel A para un electromagnético

- Contenido máximo de tercera armónica de 25%

- Con capacidad adecuada para manejar solamente el número de tubos fluorescentes instalados en cada lámpara, no se aceptarán bajo ninguna circunstancia luminarias con balastos con capacidad de manejar un número mayor de tubos que los requeridos en la luminaria.

- Igual o similar a los modelos REL-1P32-RH-TP, REL-2P32-RH-TP, REL-3P32-RH-TP, de Advance Transformer Co.

  - Luminarias de emergencia: Las luminarias de emergencia deberán tener como mínimo las siguientes características:

- Autonomía: 90 minutos como mínimo, según NFPA 101, capítulo 7, sección 7.9.

- Desempeño: 10 lux promedio en el inicio y 1 lux a lo largo de las vías, medido a nivel del  suelo.  NFPA 101, capítulo 7, sección 7.9.

- Desempeño al final de la carga de la batería: Promedio no menor a 6 lux y 0.6 lux al final de la duración de la iluminación, NFPA 101, capítulo 7, sección 7.9

- Baterías recargables.

- Alimentación a 120 Vac.

- Encendido automático.

- Sistemas de protección contra descarga total de batería y contra errores de conexión.

- Igual o superior al modelo E-50R-AC/DC, LED rojo con batería de Sylvania.

  - Alumbrado para señalización de emergencia.

- La red de alumbrado dispondrá de equipos para la señalización de “Salidas de Emergencia”, comprendida por rótulos luminosos fabricados para tal fin. Los dispositivos recomendados guardaran características de ahorro energético, iguales o mejores a los modelos E-30G-AC/DC, con batería, del fabricante Sylvania.

- Para todos los casos se recomendaran equipos con las rotulaciones en español, en color verde.

- Los equipos se suministraran con baterías de respaldo como mínimo para 90 minutos.

- Deberán suministrarse e instalarse todas las luminarias de emergencia que se muestran en los planos, alimentadas a través de un tomacorriente de 15 A, colocado para tal fin.

Además se deberá garantizar la existencia de repuestos tales como baterías recargables, bulbos y dispositivos electrónicos.

Las luminarias de sobreponer en baños y bodegas será de tipo fluorescente ahorrador de energía de 20 W, difusor acrílico lechoso, 120 Vac, igual o superior al modelo 1415-1B de Sylvania.

Las luminarias con fluorescentes compactos contaran con luminarias de 18 W, ahorradores de energía. Temperatura de color de 4100 °K, GU10, Color blanco.

Las luminarias a utilizar en pasillos será de tipo sobreponer  120 Vac, con fluorescente ahorrador de energía, base E27, con  protección contra golpes, tipo tortuga ovalada, 1x60 W, dimensiones de 108 mm x 203 mm x 108 mm, grado de protección IP55, listado UL o de país de origen. Igual o superior al modelo 188018SA-1ALU, de la marca Sylvania.

Las luminarias para pared exteriores, deberán ser de tipo sobreponer en pared, forma tubular compacta, para exteriores, 11 W, PAR30, E27, 120 Vac, 680 lm, herméticas, IP55, carcasa de alta resistencia a golpes, IK08, 180 mm de diámetro, 227 mm de alto. Igual o superior al modelo ONWALL  2 de Sylvania.

Las luminarias a instalar en el comedor en la contra huella de las gradas de acceso serán de tipo incrustadas en pared, con LED de 4 W, 3500 K, 191 lm, forma rectangular, driver integrado, compacta, para exteriores, IP55, IK08, dimensiones 215 mm x 65 mm x 57 mm, igual o superior al modelo INWALL 5 de Sylvania.

En lugares húmedos o expuestos a la intemperie se deberá utilizar luminarias selladas a prueba de humedad, e tipo hermética  de tipo parche o suspendida, balastro electrónico, 2 tubos T8, FO17/FO32/FO96, acrílico prismático envolvente, fabricada de lámina de hierro con tratamiento anticorrosivo con pintura electrostática  de polvo, listado UL o de país de origen. Igual o superior al modelo 705-EO-48-2 de Sylvania.

Las luminarias de estancias oficinas o aulas, serán de tipo parche suspendida con balastro electrónico, 2 tubos T8, FO17/FO32/FO96, color de temperatura de 4000 K, dimensiones 1216 mm x 90 mm x 290 mm, 120 Vac, 59 W, o 1276 mm x 130 mm x 195 mm, 110 W, según corresponda, difusor acrílico prismático envolvente, fabricada de lámina de hierro anticorrosivo, con pintura electrostática de polvo, listado UL o de país de origen, igual o superior a los modelos 409-EO-48-2 o 409-EO-96-2 de Sylvania.

En pasillos y estancias se utilizara luminarias LED circulares de 24 W y 12 W, de 12 pulgadas y 6 pulgadas de diámetro según corresponde. La temperatura de color debe ser de 4000 K, iguales o superiores a los modelos PANEL LED RD12” 24 W o a la PANEL LED RD6” 12 W de Sylvania.

Las luminarias de tipo colgante serán de tipo LED de 26 W, 120 Vac, 4500 lm color de temperatura de 4000 K, igual o superior al modelo Continuum LED Lineal SP 26 W o al modelo Continuum LED Lineal SP 48 W de Sylvania.

En la administración se instalan luminarias de tipo LED en el primer piso de 4000 K, 120 V, tipo panel LED de alta potencia,  CHIP LED, de alta eficiencia, tipo sobreponer, descolgar o incrustada, marco de aluminio anodizado, de dimensiones 60x60 cm o 60 x 120 cm. Apropiadas para cielos suspendidos o de Gypsum. Iguales o superior a los modelos Panel LED SQ o PANEL LED IN 60x120, 70 W de Sylvania.

El sistema de iluminación comprende la instalación completa de la iluminación, con todos sus accesorios, sistemas de sujeción, etc. De forma que el sistema funcione en forma apropiada e idónea.

Todas las luminarias deberán incluir accesorios, controladores, LED, balastros, difusores y demás de forma que su instalación sea segura y apropiada. Todas las luminarias deberán estar operantes a la hora de la entrega de la obra.

### Apagadores, tomacorrientes y otras salidas y equipos

Los apagadores, tomacorrientes y otras salidas y equipos serán iguales a los modelos indicados en los planos y detalles.

La instalación de fuerza en equipos donde no se especifique accesorio alguno, consistirá en llevar las alimentaciones hasta los lugares indicados en los planos respectivos terminándose en cajas de registro tipo conduleta o en los interruptores de aislamiento, conectándose en forma correcta a máquinas o equipos con tubería conduit flexible, a prueba de agua con sus conectores apropiados.

En los talleres, comedor, baños o en sitios en donde se esté propenso a humedad se deberá instalar cajas y tomacorrientes o salidas aptas para intemperie (NEMA 3R).

Todos los tomacorrientes deberán ser polarizados apropiadamente. Toda salida o tomacorriente deberá contar con tapa y caja rectangular, a menos que esté instalada en una canaleta DLP.

Todos los apagadores deberán contar con su respectiva placa de acero inoxidable. La conexión deberá ser la adecuada según la función indicada en planos (sencillo, doble o triple).

Los interruptores (apagadores) serán del tipo silencioso, de operación mecánica de un polo, acción de palanca, para 125 Vac, 15 A o 20 A, sencillos, dobles, de tres o cuatro vías, color marfil, grado especificación y/o TradeMaster iguales o superiores a la marca Pass & Seymour o Hubbell.

Todos los apagadores serán instalados a 1.2 m de altura o según detalles en planos.

Se instalaran tomacorrientes para los circuitos de luminarias de emergencia de forma que estos alimenten las lámparas de emergencia, para una fácil instalación y mantenimiento.

Todo equipo trifásico o motor, deberá contar con un seccionador de seguridad que permita desconectar el mismo, el desconectado será acorde con la corriente del equipo a alimentar.

Todo tomacorriente instalado en áreas exteriores o propensos a la humedad deberán contar con tapa hermética, contra agua y polvo, de PVC termoplástico, listado UL.

Todo tomacorriente instalado en piso deberá contar con tapa antiderrames, hermética, con tapa de bronce. Igual o superior al modelo FB2TRDRKS4B. Además los tomacorrientes en piso deberán estar en cajas apropiadas para ser empotrados en piso, de PVC, listado UL.

En lugares húmedos, cocinas, baños u otros, los tomacorrientes serán de tipo con protección contra falla a tierra (GFCI).

Para equipos de cómputo o equipos sensibles de telecomunicaciones o alarmas, se instalaran tomacorrientes con protección contra sobre tensiones con supresor incorporado, iguales o superiores al modelo 8200REDSP de Pass and Seymour.

Todas las salidas monofásicas 240 Vac, o trifásicas 240 Vac, deberán contar con receptáculo de seguridad (Turnlook), polarizado, de 30 A  o según capacidad del circuito, resistente a la corrosión, listado UL y NEMA, uso pesado, tapa de acero inoxidable, resistente a impactos, L16-30 o L17-30.

En todas las aulas deberán dejarse previstas para video proyector las cuales incluyen, tomacorriente 120 Vac, salida VGA, salida HDMI empotrada en el cielo.  Estas salidas se comunicaran con salidas ubicadas en pared junto al espacio previsto para el escritorio del profesor.

## SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO.

El contratista debe instalar los sistemas de aires acondicionados tal y como se indica en planos. Cada unidad condensadora y equipo alimentado a 240 Vac, deberá contar con un interruptor tipo seccionador de seguridad de dos o tres polos de 50 A o 60 A según corresponda. El mismo no debe contar con fusibles y actuara solamente como un medio de desconexión para llevar a cabo labores de mantenimiento. Debe estar instalado junto a la unidad condensadora, debe ser debidamente fijado a una estructura sólida y además debe contar con canalización apropiada hasta el condensador.   Estos seccionadores serán aptos para intemperie (NEMA 3R o similar).

Al instalar los aires acondicionados se deben sellar todas las aberturas existentes, así como colocar puertas y ventanas, para asegurar la hermeticidad del lugar en donde se ubicara el evaporador del aire acondicionado.

Ningún evaporador de aire acondicionado debe ir sobre equipos eléctricos como computadoras, impresoras u otras, ni sobre tomacorrientes o lámparas. Ya que con el tiempo tienden a generar goteo.

El  seccionador de dos polos deberá ser igual o superior al modelo DPB222R de Square D, NEMA 3R para intemperie. En el caso de requerir seccionador de tres polos deberá ser igual al modelo 3GAC362NFB de Cuthler Hammer.

La instalación del sistema de aire acondicionado debe realizarse por equipo certificado y especializado en el área electromecánica y con experiencia en instalación de aires acondicionados comprobada.

El adjudicatario deberá instalar todos los equipos necesarios para garantizar el apropiado funcionamiento del sistema de aires acondicionados, tuberías de cobre, condensadores, evaporadores, filtros, sistemas de control, gas refrigerantes, termostatos, interruptores de seguridad, soportes, conductores alimentadores, demás accesorios, etc.

Los equipos de extracción de aire se instalaran acorde con los planos mecánicos y las salidas de alimentación serán acorde a los planos eléctricos. Los mismos deberán ser certificados UL, son las siguientes características básicas:

  - RMP baja para un funcionamiento silencioso.

  - Lubricación permanente para la protección de motor.

  - Diseñado para operación continua.

  - Tecnología Inverter de bajo consumo de energía (INVERTER).

El contratista de cada rama debe coordinar con las diferentes disciplinas arquitectónicas, estructurales, eléctricas y mecánicas.

Los elementos del sistema de aire acondicionado no deberán interferir con elementos estructurales, tuberías eléctricas y mecánicas, y tampoco debe interferir con los elementos arquitectónicos.

La tubería del  refrigerante deberá ser soldada en atmosfera de nitrógeno.

Las uniones entre ductos rígido para extracción serán de tipo Duct Mate o TDC.

El contratista deberá balancear el lado de aire del sistema de aires acondicionado y presentar un informe de Tab al inspector.

Todos los objetos que vibren como ductos equipos, tuberías, llevaran aisladores de vibraciones.

Las unidades exteriores en techos serán soportadas en una estructura metálica pintada con dos manos de pintura anticorrosiva. Las unidades exteriores en suelo, serán instaladas sobre losas de concreto de 15 cm de espesor. No se pueden dejar unidades condensadoras en aceras.

Las tuberías de gas y cables de control y potencia deberán atravesar las aceras mediante un ducto dejado en la acera de 15 cm de profundidad, el cual contara con una rejilla para el paso sobre la acera. Tal y como se muestra en la siguiente imagen.

El contratista deberá coordinar el ensamble de tuberías y equipos, con sistemas de iluminación, potencia, cableado estructurado y demás sistemas que se encuentren presentes en el sitio.

El contratista deberá revisar y someter a aprobación el diámetro de las tuberías de refrigerante antes de su instalación.

El contratista deberá presentar al inspector para su aprobación las características de equipos y sus caídas de presión.

El contratista deberá coordinar la ubicación de equipos internos y rejillas de aire acondicionado y extracción con la ubicación de iluminación y alarmas según planos de cielos reflejados. Cualquier duda debe consultarse con el inspector del proyecto.

Los equipos de aire acondicionado deberán ser de tipo Piso Cielo o mini Split, con condensador instalado en el exterior. Iguales o superiores a los de la marca Daikin.

Las unidades condensadoras deberán contar con filtros y medidores de presión, además deberán contar con un sistema de sujeción que permitan que los mismos se encuentren nivelados en todo momento.

El gas refrigerante a utilizar deberá ser de tipo R-410 A amigable con el ambiente.

Las unidades de aire acondicionado deberán ser de tipo Inverter con sistema de ahorro de energía. En ningún momento se permite instalar unidades de capacidades distintas a las indicadas en planos. Cualquier cambio deberá ser consultado con el inspector previamente.

Las unidades a instalar serán de 24000 BTU/h, 48000 BTU/h.

Todas las unidades de aire acondicionado a instalar deberán contar con una bomba de extracción del agua condensada que expulse el líquido desde el interior del edificio hacia alguna salida de agua pluvial cercana.

La bomba de condensado debe evacuar agua a más no menos de 4.5 m, entradas de 28 mm de diámetro. Tubo de evacuación de 18 mm de diámetro rígido. Alimentación 208-240 Vac, 0.5 A, 60 W, material del eje del motor inoxidable, tipo de turbina tipo palas, IP-20, caudal máximo de 342 L/H, volumen del depósito de 1 L.

Las unidades deben tener como mínimo una eficiencia SEER 13.

Cada equipo debe llevar una protección de baja presión y una protección de alta presión y cualquier otra medida necesaria que le brinde protección en casos de picos o cambios de voltaje.

Todos los componentes del sistema de Condensador y Evaporador deben ser de la misma marca.

Abanico ultra silencioso de tres velocidades caudal de aire bajo/medio/ alto.

Barrido automático de aire vertical.

Difusor con tres direcciones de flujo horizontal.

Sistema de tuberías con llave de servicio, visor indicador de líquido y filtro deshidratador en la línea de descarga. Tuberías y accesorios para refrigeración en cobre flexible con aislamiento en cañuela de hule de 12 mm de espesor.

Debe incluirse la interconexión eléctrica entre condensador y evaporador para todos los equipos y ésta debe cumplir con los estándares de calidad y normas según el colegio de Ingenieros e incluidos en el código de electricistas.

Todas las secciones de tubería a la intemperie llevarán un recubrimiento impermeabilizante con núcleo extra grande, acero reforzado galvanizado y embalaje resistente al agua.

Control remoto LCD infrarrojo inalámbrico, con funciones de reloj 24 horas, función deshumidificadora, auto-reinicio, selección de velocidad del ventilador, auto barrido, encendido y apagado programable. Este control remoto debe ser de la misma marca del equipo.

Equipos deben poseer el Certificado U.L. o de país de origen.

## LOCALIZACIÓN DE SALIDAS.

Seguidamente se indican las alturas de montaje a usarse en el sistema eléctrico en general. En condiciones  especiales, estas serán dadas por el Inspector o mostradas en los planos.

Salida  					Altura sobre el n.p.t.

Interruptores locales...............		1.30 metros

Tomacorrientes:

Sobre lavatorios ...................		1.30 m.

Sobre muebles ......................		0.10 m. (arriba del mueble)

General.............................		0.30 m.

Salidas telefónicas

Sobre muebles...................		0.10 m. (arriba del mueble)

General..............................		0.30 m

Lámparas de pared

Sobre lavatorios.................		1.90 m

Otras..................................		Según se indique

Tableros eléctricos...........		1.50 m a la base pero la parte superior no más de 1.80 m

Gabinete telefónicos.........		0.60 m. a la base.

Otras salidas.....................		Según se indique

## SOPORTES Y COLGANTES

Deberán proveerse e instalarse soportes colgantes para tuberías y conductos de manera que los aseguren, eviten vibraciones, mantengan los gradientes, provean capacidad de expansión y contracción de los tubos y conductos. Serán de la debida resistencia y rigidez, para la carga a soportar y no deberán someter la estructura del edificio a esfuerzos indebidos.

El contratista instalará donde se requiera, canales de acero estructural, según aprobación del inspector, para el soporte de tuberías. No se permitirá asegurar las tuberías y conductos con alambre.

## IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS E INSTALACIÓN:

Todos los equipos serán identificados con placas metálicas de bajo relieve, remachadas o atornilladas con la identificación mostrada en los planos eléctricos o de acuerdo a nueva referencia según considere el inspector.

Todos los cables serán identificados usando plástico adhesivo con una leyenda escrita en papel.

Todas las placas de tomacorrientes deberán ser identificadas con el nombre del tablero, el número de circuito y la máquina que alimenta cuando corresponda, según se indica en  planos eléctricos.

Además las tuberías se identificarán con el código de colores para tuberías eléctricas según la norma de INTECO.

## CENTROS DE CARGA

Deben cumplir con los siguientes artículos del Código Eléctrico Nacional:

ARTÍCULO 373-Gabinetes y cajas de cortacircuitos.

ARTÍCULO 384-Cuadros de distribución y tableros.

Los tableros serán instalados y suministrados por el contratista. La altura máxima de instalación de cualquier panel será de 1.80 m del sobre superior al N.P.T.

El contratista debe colocar una tarjeta de material resistente a la humedad, con indicación clara y escrita a máquina, de los circuitos servidos.

Todos los circuitos deberán instalarse por completo incluyendo sus correspondientes conexiones a tierra.

En los tableros deberán usarse los huecos de fábrica (Knockouts). Si es necesario algún hueco  adicional, éste se hará con troquel.

Aquellos espacios a los que se les haya removido la protección y queden libres, deberán taparse con “cubre espacios” de Nylon.

Se deberá colocar en el reverso de la tapa, el directorio correspondiente donde se muestren la ubicación final e identificación de los circuitos ramales, así como la descripción del tablero.

## INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS.

En ningún caso la carga total debe exceder el 80% de la capacidad de los interruptores en operación normal de carga continua por tres o más horas.

Deben cumplir con los requerimientos de la última revisión de las siguientes normas:

- UL489, Disyuntores termomagnéticos (Molded Case Circuit Breakers).

- CSA 22.2, Nº 5-1986, Disyuntores termomagnéticos (Molded Case Circuit Breakers).

- NEMA AB-1, Disyuntores termomagnéticos (Molded Case Circuit Breakers and Molde Case Switches).

- US Federal Specification W-C-375B/GEN, Disyuntores termomagnéticos (Molded Case Circuit Breakers).

- IEC 157-1 Disyuntores termomagnéticos (Molded Case Circuit Breakers).

- BS 4752, Disyuntores termomagnéticos (Moldes Case Circuit Breakers).

Se debe respetar la capacidad de los conductores y de los interruptores mostrados en planos para garantizar una apropiada coordinación de protecciones.

## CAJAS DE PASO ELÉCTRICAS:

Las cajas de paso serán de una pieza de calibre normal y los tamaños requeridos por el número de dispositivos y de los cables para ramales, todas línea americana, sello UL.

Todas las cajas conduit serán aseguradas rígidamente en su posición.  Las mismas, con excepción de las colocadas en cielos falsos y paredes no terminadas y cuando el conduit esté colocado en forma visible, estarán colocadas de tal manera que el filo de la caja esté al ras de losa o pared terminada.  Cuando estén localizadas en las columnas o sobre las puertas, deberán ser colocadas simétricamente a éstas.

Únicamente se permitirá el uso de cajas octogonales o cuadradas como registro o caja de paso dentro del cielo raso, colocándoseles tapa ciega firmemente atornilladas. Toda caja de distribución en cielos estará soportada adecuadamente con tornillo, no se permitirá soportar las cajas de distribución por medio de la tubería eléctrica.

Los filos cortantes de las cajas y todo accesorio metálico deben ser limados antes de ser instalados.

Todas las cajas metálicas siempre que estén asociados con sistemas eléctricos deberán estar debidamente puestas a tierra de acuerdo al Código Eléctrico Nacional, artículo 250 y 370-4.

El número de conductores en las cajas de salidas y cajas de empalmes será de acuerdo con lo establecido por el Código Eléctrico Nacional en su última Versión, artículo 370-16.  Ver Tabla 370-16(a)

Todas las cajas de salida y accesorios de Conduit serán galvanizados y de acuerdo a la “Federal Specifications”:

| ITEM | ESPECIFICACIÓN |
| --- | --- |
| Caja de metal fundido | W-0-806 |
| Caja de lámina de metal | W-0-821 |
| Accesorios de Conduit | W-0-406 |

Las cajas de salida en Conduit expuesto a la intemperie serán de metal fundido.

Las cajas ocultas en muros o cielo falso, y en interiores, serán de lámina de metal, no menores de 10.16 cm de diámetro por 3.81 cm de hondo.  Las cajas de Conduit empotrado en concreto serán del tipo conduleta con un diámetro no menor de 10.16 cm.

## SUPRESORES DE TRANSIENTES DE VOLTAJE  (T.V.S.S.)

El Contratista debe suministrar e instalar los supresores de transientes de voltaje (TVSS) en los tableros indicados, con las capacidades y especificaciones siguientes:

Supresor de transientes  de tensión (TVSS), categoría C, 240Δ/120 VAC, capacidad interruptiva según plano, contador de eventos incorporado (en los tableros principales de distribución). De ser posible el supresor debe estar incorporado al tablero eléctrico.

El supresor de transientes será para conectarse en paralelo con el tablero. Cada sistema especificado deberá proveer una protección efectiva contra transientes de alta energía en acuerdo con ANSI/IEEEC62.41 Categoría A y B. El sistema TVSS debe estar construido a base de módulos de protección, utilizando varistores de óxido metálico (MOV).

Deberá cumplir con los siguientes estándares:

- Canadian Standards Association (CSA).

- American National Standards Institute and Institute of Electrical Engineers (ANSI/IEEE C62.11, C62.41, C62.45).

- National Electrical Manufacturer Association (NEMA LS-1 1992).

- National Fire Protection Association (NFPA 20, 70, 75 y 780).

- National Electric Code.

- Uderwriters Laboratories (UL 1449 y UL 1283).

- International Electrotechnical Commission (IEC 801).

- International Standards Organization (ISO) Company certified ISO 9001 for manufacturing, design and service.

- Los supresores de transientes a instalar deben contar con los siguientes niveles de monitoreo:

- Monitoreo continuo del sistema de fusibles.

- Sensores internos de monitoreo de los elementos tipo MOV, incluida la conexión neutro-tierra, el sistema debe ser capaz de monitorear y notificar aperturas del circuito.

- Detección de sobrecalentamiento de todos los módulos.

- Un indicador de estado sólido, color rojo-verde, el indicador de falla del dispositivo debe realizarse utilizando la luz roja, en estado normal de operación el indicador debe mantenerse de color verde.

### Especificaciones de los supresores a instalar en los tableros principales.

El sistema deberá estar diseñado para operar a 240-120 VCA, monofásico y trifásico, 4 hilos más tierra ó tres hilos más tierra.

El supresor deberá cumplir con un ciclo de vida probado de manera tal que soporte eventos de 20 kV, 240 kA, con corrientes transitorias en acuerdo con IEEE C62.41 Categoría C3, garantizando una degradación menor al 5% del voltaje de clampeo. El mínimo número de transientes que deberá soportar el TVSS de acuerdo a las condiciones antes descritas es de 3000 eventos línea - tierra, 3000 eventos línea – neutro y 3000 eventos neutro – tierra.

El sistema TVSS debe estar construido a base de módulos de protección, utilizando varistores de óxido metálico (MOV).

Todos los componentes, incluyendo módulos de supresión, filtros, componentes de monitoreo, etc., deberán estar protegidos por fusibles de plata independientes y dimensionados para permitir la máxima capacidad de corriente. Cada fusible deberá tener una diferencia menor al 1% para garantizar el adecuado manejo de la corriente máxima transitoria.

El supresor deberá proveer protección contra transientes para los siguientes modos: modo común y modo diferencial, Línea – Neutro, Línea – Línea, Línea – Tierra, Neutro – Tierra.

Deberá cumplir con UL 1449 revisión 2, para garantizar que dicho dispositivo es retardante al fuego y no conlleva el riesgo de explosiones bajo condiciones de falla.

El TVSS deberá estar incorporado al tablero eléctrico.

El supresor deberá tener una capacidad según plano.

Deberá contar con contactos secos, uno normalmente abierto y uno normalmente cerrado para monitoreo remoto.

De ser necesario debe contar con un interruptor sin fusibles o un breaker (disyuntor instalado en el tablero) que actúe como un bypass para el supresor en caso de que este se encuentre en condiciones de falla.

## ROTULACIÓN E IDENTIFICACIÓN:

La identificación se realizará como a continuación se describe:

- La tapa exterior del tablero, indicando “Tablero XX” y “Alimentado desde: Tablero XXX”.

- Cada disyuntor con el número del circuito ramal.

- Cada conductor con el número del circuito ramal, se numerará: neutro, puesta a tierra y cada fase.

- En la parte interior de la tapa de cada tablero se fijará una hoja impresa a máquina y forrada en plástico adhesivo, indicando como mínimo para cada circuito ramal, la siguiente información: Número de circuito, descripción, polos/amperios del disyuntor, calibre del conductor.

Nota:	La numeración de los circuitos ramales será de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha.  Por ejemplo en un tablero de 12 espacios:

| Lado Izquierdo | Lado Derecho |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 3 | 4 |
| 5 | 6 |
| 7 | 8 |
| 9 | 10 |
| 11 | 12 |

# CÁPITULO 7- SISTEMA DE DISPOSITIVOS MULTIMEDIA y auxiliares.

## TELÉFONOS IP.

Los teléfonos IP deberán cumplir con los documentos técnicos y estándares iguales o similares a los de los equipos de la marca Cisco.

## SALIDA VGA y HDMI PARA EQUIPO DE PROYECCIÓN.

Cada aula deberá contar con salidas especiales para VGA y HDMI, contiguo al equipo de proyección para montaje en cielo raso y junto al escritorio del profesor en la pared de la pizarra.

  - Se deberá disponer de un conector VGA y otro HDMI macho/macho (de fábrica) debidamente canalizado, cableado que enlazara el proyector con la PC correspondiente.

  - El conector macho se conectara con la toma hembra (en una base igual o superior al modelo Wiremold), tendrá características de conexión para soldar o para atornillarse igual o superior al modelo II OR-60900375  y OR-60900372 del fabricante Ortronics. Plato para 3 unidades igual o superior al modelo OR-40300158 de Ortronics.

# CÁPITULO  8- ACOMETIDA ELECTRICA Y ACOMETIDA SUBTERRANEA.

El contratista deberá proporcionar todas las canalizaciones, conductores y sistemas requeridos para la interconexión del sistema eléctrico de los auditorios con el sistema eléctrico existente, acorde a lo indicado con los planos eléctricos y diagramas unifilares.

## CAJAS DE REGISTRO.

- Se instalaran cajas de registro cuando existan cambios en la dirección de la canalización.

- Se debe dejar una reserva de cable de 1.5 vueltas de cable por conductor dentro de la caja de registro.

- La  distancia máxima entre cajas de registro, será de 25 m, para tramos de línea recta.

- No se deberá exceder la tensión mecánica máxima de jalado especificada para cada conductor.

- Se instalaran como mínimo dos conductos con características mecánicas equivalentes y no menor a la tubería de PVC, cédula SDR-41.

- Todas las canalizaciones llevarán una cinta preventiva de polietileno de color amarillo de 100 mm de ancho y espesor de 0,1 mm, con una nota que indique “Peligro-Alto Voltaje” con letras en color negro impresa en intervalos como máximo cada 200 mm a lo largo de éstas. La cinta se colocara a una profundidad de 250 mm de la superficie. Además a esta misma profundidad se agregara una fina capa de ocre color rojo para indicar la existencia de la zanja de cableado.

- Para calles, cruces de calle, se deberá utilizar un recubrimiento sobre los conductos de una capa de concreto de 100 mm de espesor, con una resistencia mínima de f’c=105 kg/cm2.

- Como material de relleno granular se podrá utilizar arena de río de tajo a un 90% del Proctor modificado o material del sitio compactado al 90% del Proctor Standard.

- La zanja para la canalización de la acometida deberá tener como mínimo dimensiones de 500 mm de profundidad y 300 mm de ancho. El ancho de la zanja puede variar de acuerdo con el número de acometidas, respetando una separación entre ductos de 50 mm.

- El acabado de la superficie de la trayectoria de la canalización será igual o mejor al que tenía antes de la obra.

Las cajas de registro deberán cumplir con lo siguiente:

- Se debe utilizar concreto con resistencia mínima a la compresión a los 28 días de colado f’c = 210 kg/cm2.

- El interior de todas las cajas debe ser recubierto con un mortero impermeabilizante, este se debe aplicar en dos capas, gris la primera y blanca la segunda. Antes de su aplicación todas las grietas o agujeros deberán ser rellenadas con un sellador de poliuretano monocomponente.

- El acabado de la superficie afectada por la construcción de la caja será igual o menor al que tenía antes de la obra.

- El espesor de las paredes para cajas de concreto será de 100 mm.

- El acero de refuerzo se armara en forma de malla con claro de 150 mm. Se  proveerá armadura de acero para refuerzo en forma de malla a 15 cm. El espesor de su base será de 15 cm.

- Las paredes serán de concreto colado.

- Las cajas deberán ser construidas en una sola colada.

- Las tapas deberán ser de hierro fundido con superficie antideslizante.

- El borde superior de la caja deberá estar a 50 mm por sobre el nivel del suelo, cuando este esta no este calles o aceras. Si la caja se localiza en acera, la tapa de ésta deberá quedar al nivel de la acera y será empotrada en la losa superior.

## CABLES DE BAJA TENSIÓN.

- Los cables de baja tensión de la acometida colocadas en forma subterránea en conductos, deberán ser tipo unipolar, material cobre suave, con aislamiento termo fijo aislado en polietileno de cadena cruzada (XLPE). El cable deberá ser igual o superior a RHH / RHW-2/USE-2, para tensiones de 0,6 kV y temperaturas de operación de 90°C, y deberá cumplir con las pruebas según normas UL-44, UL-854 o IEC 502 para cables de 0,6/1 kV, clase 2.

## ESPECIFICACIONES PARA CABLES DE POTENCIA 34,5 KV.

    - Abreviaturas

BIL: nivel basico de aislamiento (Basic Insulation Level).

XLPE: Cable entrelazado de polietileno (Cross-linked Polyethylene) con 3 retardantes.

HDPE: Polietileno termoplastico de alta densidad (High Density thermoplastic Polyethylene).

Um: voltaje máximo del sistema eléctrico.

Uo: voltaje nominal.

kA: kiloampere.

kV: kilovolt.

m: metro.

s: segundo.

μs: microsegundo.

### Normativas aplicables.

| Norma o estándar | Manual para redes de distribución eléctrica subterránea 19.9/34.5KV. Última versión. (ICE, CFIA, CNFL). |
| --- | --- |
| IEC 60183 | Guía para la selección de aislamiento de cables. |
| IEC 60228 | Aislamiento de cables conductores. |
| IEC 60229 | Pruebas en cables sobrecargados los cuales tienen una protección especial y son aplicados por extrucción. |
| IEC 60230 | Categorías de pruebas de impulso en cables y sus accesorios. |
| IEC 60332-1 | Pruebas de cables bajo condiciones bajo fuego. Parte 1: pruebas en una línea vertical de cable aislado. |
| IEC 60502: | Cables de potencia de dieléctrico extruido solio aislado para incrementos de voltaje desde 1 hasta 30 kV. |
| IEC 60811-1-1 | Métodos de pruebas comunes para aislamientos y materiales de chaquetas de cables eléctricos, parte 1: métodos para aplicación general- sección 1: medición de espesores y dimensiones generales - pruebas para determinar las propiedades mecánicas. |
| IEC 60811-1-2 | Métodos de pruebas comunes para aislamientos materiales para chaquetas, materiales de cables eléctricos – parte 1: métodos para aplicación general – sección 2: métodos de envejecimiento térmico. |
| IEC 60811-1-3 | Materiales de cables eléctricos para aislamiento y enchaquetado– métodos comunes de pruebas- parte 1: aplicación general – sección 3: métodos para determinar la densidad – agua. |
|  | Prueba de absorción – pruebas de reproducción. |
| IEC 60811-1-4 | Métodos comunes para probar el aislamiento y enchaquetado de los materiales de cables eléctricos. Métodos para la aplicación general. – sección 4: prueba de baja temperatura. |
| IEC 60811-2-1 | Materiales para encapsulado y aislamiento de materiales eléctricos y cables ópticos. – Métodos de pruebas comunes- parte 2-1: métodos específicos de compuestos elastómeros – resistencia ozono, grupos calientes y pruebas de inmersión de aceites minerales. |
| IEC 60811-3-1 | Métodos de pruebas comunes para aislamiento y enchaquetado de materiales de cables eléctricos - parte 3: métodos específicos para PVC compuestos- sección 1: pruebas de presión por alta temperatura.-prueba de resistencia al agrietamiento. |
| IEC 60811-3-2 | Pruebas comunes de materiales para aislamiento y enchaquetado de cables eléctricos – parte 3: métodos para aplicaciones generales – sección 2: de pruebas de pérdida de masa- prueba de estabilidad térmica. |
| IEC 60811-4-1 | Métodos de pruebas comunes para aislamiento y enchaquetado de materiales de cables eléctricos – parte 4: método especifico de compuestos polietileno y polipropileno– sección 1: resistencia de un agrietamiento por estrés ambiental– prueba de empaquetado después de envejecimiento térmico en el aire. Te – medición del índice de flujo de Melt – medición de contenido de carbón negro o mineral en PE. |
| IEC 60840 | Cables de potencia con aislamiento extruido y sus accesorios para el incremento de voltaje sobre 30 kV para el incremento de voltaje sobre 30 KV (Um = 36 kV) a más de 150 kV (Um = 170 kV) Métodos de pruebas requeridas. |
| IEC 60885-2 | Métodos de prueba para cables eléctricos-parte 2: prueba de descarga parcial. |
| IEC 60885-3 | Métodos de pruebas eléctricas para cables eléctricos. Parte 3 métodos de pruebas para medidas de descarga parcial en anchos de cables de potencia. |
| IEC 60986 | Límites de temperaturas para cortos circuitos de cables eléctricos con incrementos de voltaje de 6 kV (Um 0 7.2 kV) y 30 kV (Um = 36 kV) |
| IEC 62067 | Sistemas de cables de potencia – cables con aislamiento extruido y sus accesorios para incremento de voltajes sobre 150 KV (Um = 170 kV) a más de 500 kV (Um=525 kV) métodos de pruebas y requerimientos. |
| ICEA S93-639, NEMA WC-74-2000 | 5-46 kV chaqueta de cables de potencia para el uso de transmisión y distribución de energía eléctrica. |
| ICEA P-32-382 | Características de corto circuito de aislamiento de cables. |

### Características de diseño y construcción.

El cable debe cumplir a cabalidad con el Manual para Redes de Distribución Eléctrica Subterránea 19.9/34.5 kV. ÚLTIMA VERSIÓN (ICE, CFIA, CNFL).

El aislamiento interno debe ser de EPR al 133%. (Categoría A según IEC 60183).

El aislamiento exterior debe ser de polietileno de alta densidad (CSP) resistente a la humedad, intemperie, radiación solar y al contacto con la tierra. Debe ser de color negro con identificación de números claramente visibles al menos cada 0,5 m.

El cable debe contar con una capa semiconductora interna y otra externa al aislamiento interno. El cable debe ser fabricado bajo el proceso de triple extrusión simultánea (un solo cabezal triple).

El enfriado (curado) del cable debe ser en seco (sistema de nitrógeno sin la utilización de agua para el enfriado).

Los hilos conductores deben ser de cobre tipo circular comprimido o compacto. El número mínimo de alambres por conductor debe ser de 37.

El conductor debe contar con una pantalla de hilos de cobre al 33%. Además debe contar con bloqueadores de humedad longitudinales y radiales.

El cable debe contar con una lámina de aluminio como blindaje contra el agua. (No aplica para cables de 34,5 kV o menos).

Temperaturas máximas:

- 90 ºC operación

- 130 ºC sobrecarga

- 250 ºC corto circuito.

    - Características eléctricas.

Los cables, de acuerdo a su nivel de voltaje, deberán cumplir con los requerimientos técnicos que se presentan a continuación:

| Voltaje máximo del sistema (kV) | 15 | 28 | 38 | 145 | 245 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Voltaje nominal del cable / Voltaje entre fases (kV) (Uo/U) | 8/13,8 | 14,4/24,9 | 20/34,5 | 80/138 | 133/230 |
| BIL (kV) | 110 | 150 | 200 | 650 | 1 050 |
| Capacidad de corto circuito (kA @ 1s) | 25 | 25 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |

### Repuestos.

Se requiere que el oferente cotice todos los repuestos que a continuación se detallan: i. Empalmes para cable de cada tipo y nivel de tensión.

Además se requiere que el oferente cotice todos los repuestos que, con base en la experiencia del fabricante del material, considere necesarios para un correcto funcionamiento y mantenimiento del mismo.

El contratante se reserva el derecho de adquirir la cantidad y tipo de repuestos que considere necesarios al mismo precio unitario ofrecido.

El costo de los repuestos no será tomado en cuenta para el estudio comparativo de las ofertas.

### Herramientas.

El oferente deberá cotizar las siguientes herramientas:

- Peladora para cable de cada tipo.

- Juego de herramientas y materiales para realizar empalmes.

El contratante se reserva el derecho de adquirir la cantidad y el tipo de herramientas que considere necesarias al mismo precio unitario ofrecido.

El costo de las herramientas no se tomará en cuenta para el estudio comparativo de ofertas.

### Pruebas en fábrica

#### Pruebas de rutina.

El oferente debe indicar claramente que el fabricante ejecutará sobre todos y cada uno de los cables ofrecidos las pruebas de rutina de acuerdo con las Normas IEC 60502, IEC 60840 ó IEC 62067 (la que aplique), y que además estará de acuerdo en que sean presenciadas por un inspector enviado por el contratante.

Las pruebas de rutina que se realizarán son las siguientes:

- Prueba de voltaje.

Descargas parciales.

#### Pruebas a muestras.

El oferente debe indicar claramente que el fabricante ejecutará sobre todos y cada uno de los cables ofrecidos, las pruebas a muestras de acuerdo con las Normas IEC 60502, IEC 60840 ó IEC 62067 (la que aplique), y que además estará de acuerdo en que sean presenciadas por un inspector enviado por el contratante.

Las pruebas a muestras que se realizarán son las siguientes:

- Examen del conductor.

- Medición de la resistencia eléctrica del conductor.

- Medición del espesor del aislamiento interno y del aislamiento externo.

- Medición del espesor de la pantalla metálica.

- Medición de los diámetros del conductor y del cable.

- Prueba de calentamiento del aislamiento interno (XLPE).

- Medición de la capacitancia.

- Medición de la densidad del aislamiento externo. (HDPE)

#### PROCEDIMIENTO EN CASO DE FALLA EN LAS PRUEBAS A MUESTRA.

Si algún cable no soporta una o varias de las pruebas a muestras antes descritas, las mismas deberán repetirse a todos y cada uno de los cables que componen el lote. Si el problema persiste, todo el lote será rechazado y el fabricante deberá entregar material nuevo, que se ajuste a los requerimientos técnicos de esta especificación. A dicho material se le deberán realizar de nuevo todas las pruebas adjudicadas por el contratante. Todos los costos que se deriven de esta situación deberán ser pagados por el contratista. Además, el contratante podrá cobrar daños y perjuicios, de acuerdo a lo que indiquen las Condiciones Generales del cartel de licitación en que se empleen estas especificaciones, y podrá rescindir el contrato si lo considera pertinente, de acuerdo a sus intereses.

El contratante se reserva el derecho de contratar a un laboratorio independiente, reconocido internacionalmente, para llevar a cabo las pruebas que considere necesarias, teniendo validez también todo lo indicado en el párrafo anterior.

### Pruebas tipo.

El oferente debe incluir una cotización económica por las pruebas tipo que se indican a continuación para un cable de cada tipo y voltaje, las cuales serán adjudicadas o no a criterio del contratante.

### Pruebas eléctricas.

Las pruebas eléctricas tipo y su secuencia se presenta a continuación:

- Prueba de enrollado seguida por medición prueba de descargas parciales.

- Medición de tangente ä.

- Prueba de voltaje, con calentamiento cíclico.

- Prueba de impulso seguida por prueba de voltaje a frecuencia industrial.

- Medición de descargas parciales

### Pruebas no eléctricas.

- Examen de la construcción del cable

- Prueba para determinar las propiedades mecánicas del aislamiento interno (XLPE) y externo (HDPE), antes y después del proceso de envejecimiento.

- Prueba de envejecimiento para determinar la compatibilidad de los materiales.

- Prueba de calentamiento para el aislamiento interno (XLPE).

- Medición de la densidad del aislamiento externo (HDPE).

- Prueba de contracción para los aislamientos.

- Prueba de penetración de agua.

El procedimiento de las pruebas será el descrito en las Normas IEC 60502, IEC 60840 ó IEC 62067 (la que aplique).

Las pruebas tipo, en caso de adjudicarse, se realizarán sólo con la presencia de un inspector enviado por el contratante. En caso de que por algún motivo el inspector no pueda estar presente en las pruebas, éstas no serán autorizadas ni pagadas. El oferente debe indicar claramente cualquier desviación con los requerimientos establecidos en los ítems anteriores relativos a pruebas en fábrica, quedando a exclusivo criterio del contratante la aceptación de los mismos.

El costo de las pruebas tipo no será tomado en cuenta en el estudio comparativo de las ofertas.

FORMULARIO DE INFORMACION TECNICA

CABLE DE POTENCIA 34.5 kV

| - Fabricante |  |
| --- | --- |
| - País de fabricación |  |
| - Voltaje nominal (kV) |  |
| - Voltaje máximo del sistema (kV) |  |
| - Sección transversal del conductor (MCM y mm2) |  |
| - Nivel básico de aislamiento (BIL) |  |
| - Capacidad de corto circuito (kA @ 1 s) |  |
| - Tipo de aislamiento interno y porcentaje |  |
| - Material y color del aislamiento exterior |  |
| - Proceso de curado |  |
| - Material y tipo de los hilos conductores |  |
| - Pantalla de hilos de cobre (%) |  |
| - Temperaturas máximas (°C) : - Operación |  |
| - Sobrecarga |  |
| - Corto circuito |  |

## BANCO DE TRANSFORMADORES.

El contratista deberá proporcionar la bóveda y el bando de transformadores para la reducción del voltaje desde 34,5 kV hasta 0,277/0,48 kV.

### Bóveda de transformadores.

Para la bóveda se deberá construir una Bóveda tipo B de acuerdo a la norma AR-NTACO y los planos eléctricos. Las dimensiones deben ser de 2.5 m de altura, 3 m de ancho, 5 m de largo. Debe tener dos puerta de 1 m de ancho por 2.2 m de alto cada una.

Obra civil de bóveda de transformadores.

Paredes: deben ser de concreto armado (bloque relleno o ladrillo de barro) con un espesor no menor a 15 cm y refuerzo estructural, según lo especificado en el Código Sísmico de Costa Rica.

Techo: debe ser de una losa de concreto armado de un espesor no menor de 10 cm, con un desnivel de 1% como mínimo hacia los lados exteriores y refuerzo estructural según lo especifico en el Código Sísmico de Costa Rica.

Pisos: Debe ser de concreto de 10 cm, de espesor mínimo, con un desnivel de 1%, haca un ducto plástico, con un diámetro no menor a 76 mm. Este ducto debe desembocar en un depósito para la recolección de aceite del transformador por derrames, que permita evitar la contaminación. Además sobre el piso, al frente de la puerta, se debe construir un murete o umbral de concreto de 10 cm de alto.

Puertas: Las puertas serán de dos hojas para abrir únicamente hacia afuera, pero nunca hacia espacios peatonales, deben ser de acero laminado con un espesor mínimo de 3 mm, cerrar herméticamente y estar tratadas contra la corrosión ante el medio ambiente en donde se ubique la bóveda. Debe llevar un rótulo de 30 cm x 40 cm, con la frase de “PELIGRO DE MUERTE - ALTO VOLTAJE” con pintura roja y fondo amarillo. Asimismo, las puertas deben estar en el centro del recinto.

Aterrizamiento: Todas las partes, metálicas de la bóveda, tales como puertas, mallas, ductos, canastas, etc. Deben estar debidamente puestas a tierra.

Canasta colectora: la canasta colectora para los conductores del secundario debe mantener las distancias mínimas indicadas en la norma AR-NTACO. La bóveda hacia el exterior deberá sellarse herméticamente.

Ductos de instalación: Debe instalarse, a una profundidad no menor de 1 m, dos tubos de diámetro mínimo 150 mm, para colocar los cables de suministro primario de la empresa distribuidora de energía eléctrica desde un poste cercano hasta la bóveda. Ambos tubos deben estar recubiertos por una capa de concreto de 10 cm de espesor y sobre ésta se debe colocar una cinta continua de advertencia como distintivo de  alto voltaje.

Los ductos deben terminar dentro de la bóveda en un murete de concreto de un metro de altura sobre el nivel del piso, ubicado en el centro de la pared opuesta de la entrada.

De los dos tubos uno debe subir hasta una altura mínima de 5 m en forma adyacente al poste de tendido eléctrico y el otro debe subir a una altura mínima de 80 cm, sobre el nivel del suelo.

Todas las curvas de los ductos para el cable de entrada de la acometida deben tener un radio mínimo de un metro. No se permite en la instalación más de dos curvas en el trayecto del poste a la salida de la bóveda, de ser necesaria una tercera curva, ésta debe sustituirse por una caja de registro.

Drenaje: Para la recolección de aceite del transformador, las bóvedas deben cortar con un depósito, con los requisitos siguientes:

- Contener un filtro de piedra cuarta, de un grosor no menor de 20 cm, que sirva para evitar la propagación del fuego.

- La capacidad del depósito debe ser igual o mayor a la cantidad de aceite que contengan los transformadores instalados en la bóveda.

- Debe contar con un drenaje de succión para la extracción del aceite de depósito.

- Queda prohibido drenar el aceite hacia el alcantarillado público.

Extintor: todo recinto protegido o bóveda para transformadores debe disponer de un extintor de 10 lb, clase C para equipos eléctricos. El cual debe estar localizado cerca de la estructura.

Señales de advertencia: Se deben instalar señales de peligro en los lugares donde se instalen las bóvedas de transformadores.

### Transformadores para sistema de distribución aislados en líquido.

Basados en las normas:

- C57.12.00-2000 Estándar de requerimientos para transformadores de potencia regulados inmersos en líquido.

- C57.12.20.1997 Requerimientos para transformadores de distribución tipo “Over-head”, 500 kVA y menores, para alto voltaje, 34500 V y menores, bajo voltaje, 7970/13800Y V y menores.

- C57.12.70-1978 Accesorios terminales y conectores para transformadores de potencia de distribución.

- C57.12.80-1992 Terminología para transformador de distribución ANSI.

- C57.12.90-1993 Estándar de prueba para trasformadores de distribución de potencia regulados, inmersos en líquidos, y guía para prueba de corto circuito de transformadores de potencia de distribución.

- C57.91-1981 Guía para carga de transformadores aéreos y transformadores de pedestal inmersos    en aceite mineral hasta 500 KVA y menos de 55°C o 65°C de incremento medio de la bobina.

- C57.109-1993 Guía de transformadores inmersos en líquidos a través de la duración de la falla.

- IEEE STD. 469-1988 (Reaff 1994), IEEE Recomendaciones prácticas para ruido eléctrico y frecuencia de transformadores de distribución.

#### Condiciones usuales de servicio.

Los transformadores aislados en líquido a ser utilizados en los sistemas de distribución subterránea deberán cumplir con lo establecido en la norma ANSI C57.12.00 y cualquier otra característica particular que se indique. A menos que se indique expresamente lo contrario en este documento, serán para uso exterior, con enfriamiento por aire natural, para operar a una altitud de hasta 1000 m.s.n.m., con una humedad relativa del 95%.

Todas las unidades serán de tipo lazo y de frente muerto, tanto en el lado de media tensión como en el lado de baja tensión. En obras nuevas la empresa distribuidora aceptará únicamente la conexión de transformadores nuevos.

El uso de transformadores aislados en líquido en condiciones inusuales de servicio de acuerdo con lo establecido en el apartado 4.3 de la norma ANSI C57.12.00, deberá ser acordado con la empresa distribuidora a cuyo sistema serán conectados, la cual aprobará, en caso necesario, las características especiales del equipo en función de la variación en las condiciones de uso.

#### Características eléctricas particulares.

Frecuencia: La frecuencia de operación será 60 Hz.

Fases: Para la bóveda de transformadores se instalara un banco de transformadores en configuración Y-Y, 3x167 kVA. Transformadores de tipo poste ubicados en bóveda. El sistema será trifásico hasta los tableros principales TP1, TP2, TP3 y TP4.  A partir de estos el mismo comparte con un sistema monofásico según se indica en tableros eléctricos y diagrama unifilar.

Capacidades nominales: El banco de transformadores estará compuesto por 3 transformadores de 167 kVA cada uno.

Tensiones nominales: La tensión en el primario del transformador será de 34500 Vac, en el secundario la tensión será de 277/480 Vac.

Las tensiones nominales serán las establecidas en el apartado 2.1.4 de la norma técnica AR-NTSDC de ARESEP o su equivalente vigente.

Polaridad, desplazamiento angular y conexiones: En los transformadores monofásicos la polaridad será la establecida en el apartado 5.7.1 de la norma ANSI C57.12.00 siendo aditivos los transformadores de menos de 200 kVA para el sistema de 13,8 kV y sustractivos en todas las demás aplicaciones. La conexión en media tensión debe ser de fase a tierra y en baja tensión debe ser trifilar.

En los transformadores trifásicos el desplazamiento angular entre media tensión y baja tensión debe ser cero grados. La conexión debe ser Yy0 y los devanados de media y baja tensión deben ser conectados en estrella sólidamente aterrizada, a través de los terminales designados como Ho y Xo, este a su vez, será conectado firmemente a tierra por medio de láminas de cobre flexible al tanque.

Núcleo: En todos los casos el núcleo deberá quedar eléctricamente conectado al tanque y será de acero al silicio o metal amorfo.

En los transformadores monofásicos podrá ser del tipo acorazado o tipo núcleo.

En los transformadores trifásicos el núcleo deberá ser de cuatro o cinco columnas, esta característica debe ser certificada de fábrica.

Derivaciones (taps): Los transformadores deberán tener cinco derivaciones en el lado de media tensión, enumeradas de 1 a 5. En la posición No. 3, el transformador suministrará la tensión nominal, las otras posiciones superiores e inferiores ofrecerán una variación de ±2.5 % por posición de la tensión nominal.

Nivel de aislamiento (BIL): El Nivel Básico de Impulso (BIL) será de acuerdo a los valores establecidos en la Tabla 4 de la norma ANSI C57.12.00.

Específicamente para media tensión en los sistemas de 34,5 kV será de 150 kV, en los sistemas de 24,9 kV será de 125 kV y en los sistemas de 13,8 kV será de 95 kV. Para baja tensión el Nivel Básico de Impulso (BIL) en todos los sistemas será de 30 kV. La empresa distribuidora podrá solicitar niveles diferentes a los anteriores dentro de los establecidos en la tabla de referencia, en tanto lo justifique técnicamente mediante un adecuado estudio de coordinación de aislamiento.

Aceite aislante: El aceite dieléctrico puede ser de origen mineral, según ASTM D3487 o de origen vegetal u otro según la norma ASTM D6871-3.

Otro tipo de fluidos aislantes deberán ser sometidos a y autorizados por la empresa distribuidora.

Material de los devanados: El material de los devanados tanto de baja como de media tensión podrá ser cobre o aluminio.

Pérdidas: Los valores máximos admisibles de pérdidas para las unidades son las que se indican en las siguiente tablas, en ambos casos se aplicarán los valores de tolerancia establecidos en el apartado 9.3 de la norma ANSI/IEEE C57.12.00.

### Característica de cortocircuito.

Toda unidad según su capacidad nominal deberá soportar los niveles de magnitud de cortocircuito establecidos en el Apartado 7 de la norma ANSI C57.12.00 durante los tiempos establecidos en la curva correspondiente de acuerdo al Apartado 4.4 de la norma ANSI C57.109.

### Característica de impedancia.

La impedancia deberá estar dentro del rango establecido en cada norma específica según el tipo de transformador.

La tolerancia sobre los valores ofrecidos en los valores de impedancia obtenidos no podrá ser mayor que la establecida en el Apartado 9.2 de la norma ANSI C57.12.00.

### Protecciones.

Los transformadores deben tener dos fusibles por fase, ambos conectados en serie y debidamente coordinados entre sí, los cuales estarán sumergidos en aceite en el interior del tanque. Uno de estos, tipo bayoneta, denominado fusible de expulsión (FE), será de doble elemento (dual sensing), de operación interna y podrá ser reemplazado exteriormente por medio de una pértiga. El otro, denominado fusible limitador de corriente (FLC) será de rango parcial, su sustitución solo podrá realizarse accediendo al interior del tanque de la unidad.

### Placa de datos del transformador.

- El transformador deberá tener una placa de datos con la información descrita en el Apartado 5.12.2 de la norma ANSI C57.12.00 de acuerdo con la característica de la unidad. La placa debe ser construida con acero inoxidable o aluminio, resistente a la corrosión y la información debe ser impresa e indeleble.

- En todo caso la ubicación de la placa será tal de manera que la información pueda ser leída aún con los cables en su lugar. En los transformadores de pedestal deberá estar colocada en el compartimiento de baja tensión. En los transformadores sumergibles, en la parte superior de la unidad.

- Todos los elementos y accesorios externos de los transformadores deberán ubicarse en las zonas y áreas indicadas en las figuras de distribución de espacio de las normas correspondientes.

### Rotulación del transformador.

Toda indicación referente a operación, mantenimiento y seguridad, deberá venir preferentemente en el idioma español.

Todo transformador deberá trae en la parte frontal exterior el símbolo de identificación del equipo eléctrico energizado.

### Preservación del aceite.

El transformador debe ser de construcción de tanque sellado, llenado de un volumen constante de nitrógeno por medio de una válvula Schreder con el fin de aislar el aceite dieléctrico de la atmósfera y a la vez desplazar el posible oxígeno que se encuentre dentro del tanque y así, evitar la acción de humedad. Una válvula reemplazable debe ser provista para evacuar cualquier sobrepresión que se produzca y estar ubicada en el tanque del transformador, además, ser manual y automática calibrada para operar entre 50 y 62 kPa. La válvula debe ser montada mediante una rosca de 13 mm (½ pulgada) tipo NPT y de un tamaño especificado para un rango mínimo de flujo, ésta deberá estar provista de un anillo de jalado capaz de soportar una fuerza de tracción de 11.34 Kg durante un minuto sin sufrir deformación permanente. Las partes de la válvula expuestas al ambiente tienen que ser resistentes a la corrosión. Asimismo los empaques lineales y de anillos resistentes al vapor del aceite y a una temperatura de 105 ºC de operación continúan.

### Pruebas.

- Las pruebas en fábrica deben ser hechas de acuerdo con la norma ANSI/IEEE C.57.12.90, éstas serán presentadas a la empresa distribuidora en el protocolo de pruebas realizado por el fabricante, la lista de pruebas por realizar estará de acuerdo con la tabla 19 de la norma ANSI C57.12.00 de acuerdo con la capacidad y cantidad de cada unidad y según los procedimientos establecidos en la norma ANSI C57.12.90.

- Las pruebas de rutina deberán ser certificadas para cada unidad por el fabricante. Las pruebas de diseño u otras podrán ser solicitadas a pedido especial. La tolerancia y precisión de cada una de las mediciones será regido por lo estipulado en las normas ANSI C57.12.00 y C57.12.90.

### Nivel de sonido audible.

Los transformadores deben cumplir los niveles de sonido audible establecidos en la Tabla 0-3 de la norma NEMA TR1.

Las pruebas para determinar el nivel de sonido audible se ajustarán a la norma IEEE 469.

La ubicación de las unidades de transformación deberá considerar estos niveles de sonido audible para el cumplimiento de los niveles máximos establecidos en el Artículo 20 del Decreto 78718-S del Ministerio de Salud.

### Accesorios.

Cada unidad debe contar como mínimo con los siguientes accesorios:

a. Válvula de alivio de presión (Referencia Qualitrol 202-032-01).

b. Válvula de llenado de nitrógeno

c. Termómetro (Referencia Qualitrol 151-010-01).

d. Indicador o visor de nivel de aceite (Referencia Qualitrol 020-029-01).

e. Llave de drenaje y toma de muestras de aceite de 2.54 cm (1 pulg) NPT.

## Transformadores secos y cuartos eléctricos.

### Transformadores secos.

Debe ser acorde con las normas:

- NFPA 70.

- NEMA ST-20

- UL 1561

- CSA C22.2

- NEMA TP-2

- NEMA TP-1

- CSA 802.2-00

El contratista deberá instalar los transformadores secos y construir los cuartos eléctricos indicados en planos eléctricos.

El constructor deberá instalar dos (2) trasformadores secos de 150 kVA y un trasformador de 225 kVA, tres (3) fases, tensión en el primario 277/480 Vac, tensión en el secundario de 120/240 Vac, configuración Δ-Δ. Listado UL. Aislamiento clase H-150. 6 taps 2-5%. Devanados de aluminio.

Eficiencia:

| Potencia de transformador seco | Eficiencia. |
| --- | --- |
| 150 | 98.3% |
| 225 | 98.5% |

Los niéveles de ruido de estos transformadores serán acordes con la norma NEMA ST-20.

Los dados para la conexión de los cables conductores tanto en el primario como en el secundario deberán ser acordes al calibre del cable de diseño.

Las bobinas del transformador deberán se construcción continua y se recubrirá con un barniz termoendurecible no higroscópico.

Todos los núcleos deben ser construidos con bajas perdidas de histéresis y corrientes de Eddy.

Tanto el núcleo como la bobina deben estar atornillados a la base del recinto y aislados por medio de caucho con amortiguadores para la absorción de las vibraciones. No debe haber contacto metal-metal entre el núcleo y la bobina y el recinto.

El núcleo del transformador deberá estar visiblemente conectado a tierra a un conducto de tierra flexible dimensionado de acuerdo a las normas UL y NEC aplicables.

Los recintos del transformador deberán estar ventilados y fabricados de calibres pesados de chapa de acero. Todo recinto debe estar terminado utilizando un proceso continuo que consiste en desengrasar, limpiar y fosfatación, seguido por un proceso de deposición electrostática de revestimiento de polvo de poliéster polimérico y ciclo de horneado para proporcionar un revestimiento uniforme de todo los bordes y superficies. El revestimiento deberá ser aprobado UL.

Los transformadores secos serán iguales  o superiores a los modelos EE225T151HCT y el EE150T151HCT.

### Cuarto eléctrico.

Todas las partes metálicas del cuarto eléctrico deben estar puestas a tierra.

El cuarto eléctrico debe estar rotulado con una señal de Peligro Alto Voltaje en su puerta.

La abertura de la puerta debe permitir la instalación de los transformadores secos en el interior del cuarto.

El cuarto eléctrico debe estar debidamente ventilado por lo que tendrá bloques tipo celosías instaladas en sus paredes de forma que permitan el flujo de aire en su interior.

El techo deberá ser de losa de concreto de f’c=210 kg/cm.

La altura libre para la instalación de los transformadores secos debe ser de por lo menos 1.8 m.

# CÁPITULO 9- CONEXIÓN Y GARANTÍA DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS.

Todos los equipos indicados en los planos y especificaciones, serán suministrados e instalados por el contratista. La conexión de los ductos, tuberías y conductos eléctricos que deberán llegar a ellos, de acuerdo con los planos, deberán ser entregados e instalados por el contratista, el cual tendrá la responsabilidad de ponerlos en operación.

El contratista garantizará que todo trabajo efectuado estará libre de defectos en mano de obra y materiales y que todos los aparatos desarrollarán sus capacidades y eficiencias preestablecidas por el fabricante. En ningún caso se podrán ocultar en columnas, vigas o similares las tuberías o equipo eléctrico o dejar el mismo condenado, sin haber efectuado las respectivas pruebas y haber sido comprobada la instalación por el inspector.

El contratista deberá atender las solicitudes de la institución en un plazo no mayor de 72 horas. Caso contrario, la institución efectuará las reparaciones necesarias y aplicará el monto a la garantía de cumplimiento. Las solicitudes se realizarán vía inspector, el cual dejará indicado en la respectiva bitácora, el cambio o corrección solicitada.

La responsabilidad por la protección del equipo eléctrico suministrado e instalado por el contratista será suya hasta tanto no haya sido recibido en forma definitiva el trabajo. Cualquier daño que ocurra al equipo será reparado por el contratista a plena satisfacción de la institución debiendo otorgarse las garantías que el caso amerite.

# CÁPITULO 10- PRUEBAS.

En ningún caso se dará por recibido un equipo que no haya sido probado.

Las pruebas se harán de acuerdo a lo indicado para cada sistema en estas especificaciones o de acuerdo con las especificaciones del fabricante, sin costo alguno para la institución dueña de la obra.

Las fallas se clasificarán como mayores y menores. Las fallas mayores serán las que requieran más de un día hábil para su corrección. Las fallas menores serán aquellas que requieran menos de cuatro horas para su reparación contando con sistemas usuales, de mantenimiento y repuestos fácilmente adquiribles. Un equipo que presente más de dos fallas menores durante el período de prueba establecido, no será recibido, debiendo iniciarse nuevamente el período de prueba una vez que se corrijan los defectos.

El contratista hará un informe de pruebas de cada equipo ajustándose a lo que se indique en estas especificaciones. El informe deberá indicar el número de períodos de prueba registrados, hora, número y procedencia de las fallas mayores y menores (las pruebas se deben realizar previamente a la entrega final de la obra y los informes entregados antes de la recepción definitiva).

Una vez terminado el trabajo se hará una prueba final del sistema completo después de la cual se entregará en condiciones de operación y limpieza aceptables y se sellará para evitar la contaminación hasta la puesta en marcha.

No se permitirá el uso de tuberías de evacuación para eliminar ningún desecho de construcción. El uso de tales procedimientos hará acreedor al contratista de severas sanciones que podrían implicar hasta la reposición completa de la sección de la tubería que fuera dañada por tales procedimientos, sin cargo alguno para la institución dueña del proyecto.

El contratista deberá entregar a la institución dueña del proyecto los manuales, catálogos, controladores (Drivers), garantías, fechas de mantenimiento, licencias de equipos y software, llaves, accesorios, etc. Previo a la aceptación de la entrega de la obra. Además deberá dar una capacitación del uso de cada uno de los sistemas y equipos instalados.

Este documento se complementa con las especificaciones para Sistemas de voz y datos, sistema de alarmas contra incendios, sistema de control de acceso vehicular, mostrado en los documentos C-457-ESP-SEG-01-VA, C-457-INF-01-VA y C-457-VD-01-VA.

- - - - - Última Línea - - - - -