| C-457 DISEÑO DEL CENTRO INDICADO EN LA LEY 6171 PARA LA INTENDENCIA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE COLORADO. Especificaciones Técnicas Sistema de Detección de incendios V.1 V.0 INTENDENCIA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE COLORADO. Julio del 2017 Nombre de Archivo: C-457-INF-01-VA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ÍNDICE

CAPITULO  1: ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS	3

1.1	ESPECIFICACIONES GENERALES.	3

1.2	NORMATIVA APLICABLE.	3

1.3	ALCANCES.	3

1.4	MANO DE OBRA Y MÉTODOS.	4

2	MATERIALES A UTILIZAR	4

2.1	GENERALIDADES	4

2.2	CANALIZACIONES.	5

2.3	CONDUCTORES	6

2.4	PANEL PRINCIPAL.	6

2.5	DETECTORES DE HUMO.	6

2.6	LUCES ESTROBOSCÓPICAS.	7

2.7	ESTACIÓN MANUAL.	7

2.8	MÓDULO DE AISLAMIENTO.	7

3	IDENTIFICACIóN DE EQUIPOS E INSTALACIÓN.	8

4	MONTAJE DE SALIDAS PARA EQUIPOS.	8

5	PROGRAMACIÓN MÍNIMA DEL SISTEMA.	8

6	MANUALES E INSTRUCTIVOS.	9

7	PRUEBAS.	9

8	OTROS.	9

# CAPITULO  1: ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

## ESPECIFICACIONES GENERALES.

    - Las presentes especificaciones técnicas tienen como finalidad establecer los alcances contractuales y técnicas que enmarcarán las labores y responsabilidades del proyecto.

    - Estas especificaciones técnicas, los planos y las tablas de cantidades conforman un solo elemento que define al objeto contratado.

    - El contratista es responsable de revisar los tres elementos mencionados, realizar las visitas técnicas, realizar su volumetría y en caso de duda hacer las consultas correspondientes por escrito a la oficina designada.

    - Las labores constructivas electromecánicas se realizarán empleando las mejores prácticas modernas, donde la seguridad de las futuras instalaciones se encuentra en primera instancia.

    - Los estándares eléctricos y mecánicos internacionales y reglamentos locales en sus últimas ediciones los cuales quedan formando parte contractual de la negociación, por lo que deben acatarse en todas sus extensiones por la constructora del proyecto (en lo sucesivo Contratista) en toda su extensión, a continuación se indican los estándares y certificaciones mencionados:

## NORMATIVA APLICABLE.

Las instalaciones, procedimientos, materiales eléctricos y labores constructivas contarán con la aprobación de los siguientes organismos internacionales:

    - Código Eléctrico Nacional (NEC por sus siglas en Ingles).

    - NFPA 72 (Código Nacional de Señalización y Alarma de Incendios).

    - Manual de disposiciones técnicas generales al reglamento sobre seguridad humana y protección contra incendios en su última versión.

    - UL 1971 Sincronización de luces estroboscópicas e indicadores silenciosos de dos líneas.

    - EIA-232 Estándar para equipos de comunicaciones de interfaz RS-232.

    - NFPA 101 Código de seguridad humana en su última versión.

## ALCANCES.

Se debe suministrar e instalar el sistema de detección y anunciación de incendios completo, debidamente instalado y funcional que incluya cableado, canalización y dispositivos de acuerdo a planos, especificaciones, panel de control principal, detectores de humo, luz indicadora, indicador remoto, dispositivos de anunciación sonora y de luz estroboscópica, accesorios, y tablas de cantidades.

Los sistemas de detección de incendios deberán ser instalados, probados y aprobados previos a su entrega.

## MANO DE OBRA Y MÉTODOS.

  - La distribución de los dispositivos será según planos (la ubicación exacta deberá ser definida en sitio una vez iniciada la obra).

  - Los sistemas deberán ser instalados con las normas Código Eléctrico de Costa Rica y la norma NFPA.

  - Las tuberías a utilizar serán en E.M.T. (Electrical Metal Tube), certificada U.L. y alambrado guardando para ellos las respectivas normas.

  - La tubería deberá ser rotulada, ya sea con anillos pintados en lugares de difícil acceso, en casos como llegadas a cajas de paso tanto en el cielo como en los accesorios que van en las paredes a la altura de los peatones la tubería debe ser pintada completamente en toda la parte expuesta.

- Los tramos de cable a instalar entre las cajas de registro, los sensores y los detectores dentro del edificio, deberán de ser canalizados a través de tubería flexible metálica tipo LFMC GP UL (BX), provista de forro de P.V.C. exterior de 19 mm de diámetro.

- En el panel principal, todos los cables que estén conectados a la barra del control de alarmas, deberán quedar identificados debidamente y tener las puntas estañadas.

- Aquellos cortes de cable que se requieran se realizarán de dispositivo a dispositivo y en los casos en se hagan empalmes en cajas, se harán con una regleta telefónica de tornillo igual o superior a la 342-13 de Legrand de 6 mm.

- Cuando en las áreas de cualquiera del edificio, se dé una señal de alarma por los dispositivos tales como detectores de humo, estaciones manuales, etc, se encenderán todas las luces de todas las áreas y se dará un tono de alarma en el área correspondiente, además de alarma en el nivel superior e inferior.

- Si no se han atendido las alarmas de evacuación y alerta en los siguientes 8 minutos después de la notificación, todo el sistema entrará en evacuación desconectando todos los aires acondicionados.

- Los detectores de humo no se deberán instalar en direcciones de viento o salidas del sistema de aires acondicionados a una distancia mínima de 1.20 m.

- La alimentación principal de 110 Vac se hará desde un tablero de emergencia o especial en cable 12 THHN polarizado con un interruptor de corriente independiente de 15 A para el panel principal.

- El sistema de alarma y detección de incendio deberá estar capacitado para trabajar al menos 24 h. después de suspendido el fluido eléctrico en condición normal y 5 minutos en condición de alarma.

# MATERIALES A UTILIZAR

## GENERALIDADES

    - Todos los materiales a incorporar en las instalaciones serán nuevos de acuerdo con lo especificado en este documento y en los planos.

    - Todos los materiales serán del tipo aprobado por Underwriters Laboratories, Inc (UL). de los Estados Unidos o similar de su país de origen.

    - Tanto los equipos como los materiales estarán sujetos a la aprobación del Inspector. Dentro de los 30 días posteriores a la fecha de inicio de las obras, el contratista deberá someter al Inspector para su aprobación respectiva, la lista con los nombres de los fabricantes de los equipos y materiales propuestos que se instalarán en la obra, incluyendo catálogos y planos dimensionales originales de los fabricantes. Aún si la intención del contratista es de usar exactamente las marcas especificadas contractualmente, no lo relevará de esta obligatoriedad.

    - Si el contratista dejara de presentar la referida lista de equipos y materiales, la inspección se reserva el derecho de seleccionarlo a su criterio.

    - Si el contratista instala materiales y equipos antes de ser aprobados y si éstos no cumplen con estas especificaciones técnicas y los planos eléctricos, la inspección podrá ordenar su remoción y correspondiente reposición, sin cargo o costo adicional para el propietario.

    - El contratista estará en la obligación de recibir las modificaciones de la inspección, si estas se presentaran, de corregir cualquier trabajo rechazado, ya sea por encontrarse mal ejecutado, utilizar material defectuoso, no apropiado o que no cumpla lo requerido en los planos y especificaciones respectivas. En este caso también el contratista hará las modificaciones sin costo alguno para el propietario.

  - Cuando se especifiquen materiales referidos a algún fabricante en particular, esta designación deberá interpretarse como una norma igual o similar en calidad, capacidad y demás características deseadas.

## CANALIZACIONES.

  - Las tuberías a utilizar serán en Tubería Eléctrica Metálica (E.M.T por sus siglas en ingles) y alambrado guardando para ellos las respectivas normas.

  - Los diámetros a utilizar se muestran a continuación:

| SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS |  |
| --- | --- |
| TABLA DE CANALIZACIONES |  |
| Cableado | Diámetro nominal de conduit |
| SLC | 19 mm Φ |
| 24 Vcc | 19 mm Φ |
| Slc+24 Vdc | 19 mm Φ |
| SLC+(2x24 Vdc) | 25 mm Φ |
| Cualquier otra combinación de cables deberá cumplir con el artículo 358.22 del NEC (2002) Donde el área transversal de los conductores no deberá superar el 53% del área nominal del conduit. |  |

  - Los tramos de cable a instalar entre las cajas de registro, los sensores y los detectores dentro del edificio, deberán de ser canalizados a través de tubería flexible tipo BX, provista de forro de P.V.C. exterior de 19 mm de diámetro.

## CONDUCTORES

  - Se deberá utilizar cable resistente al fuego FPLP de 200º # 18 AWG con malla a tierra en clase A estilo E y D para el todo el cableado del bus de datos.

  - Se deberá utilizar cable resistente al fuego FPLP de 200º # 18 AWG  con malla a tierra en clase B estilo Y para el cableado de los dispositivos de notificación.

  - Se podrá utilizar cable resistente al fuego FPLP de 200º # 18 AWG, en el caso de que no se pueda utilizar tubería.

## PANEL PRINCIPAL.

Se suministrará e instalará un panel de control de alarma contra incendios inteligente (direccionable) igual o superior al modelo IO-500 de la marca Edwards con soporte para 250 dispositivos por lazo, expandible a 500 dispositivos por lazo. Equipado con:

- Dispositivos clase B o clase A.

- 2 lazos de conexión de dispositivos de entrada

- 4 NACs para Clase B y 2 NACs para clase A.

- Direccionamiento electrónico con mapeo automático.

- Puerto de conexión Ethernet para diagnóstico y programación, así como reportes del sistema.

- Fuente de poder principal

- Fuente poder auxiliar

- Baterías en gabinete

- Pantalla LDC de 4x20 caracteres.

- Capacidad para tarjetas de sistemas de expansión.

- Anunciador remoto Serie R.

## DETECTORES DE HUMO.

Se suministrarán  e instalarán  detectores iguales o superiores a los siguientes:

  - Sensor de humo para sistema de alarmas contra incendios igual o superior al modelo E-PD de Edwards, direccionable, tipo fotoeléctrico.

- Dispositivo análogo inteligente.

- Dispositivos LED para indicación de operación.

- Direccionable.

- 24 Vdc.

- Certificado UL.

- Color Blanco.

  - Sensor térmico para sistema de alarmas contra incendios igual o superior al modelo E-HD de Edwards, direccionable, tipo térmico.

- Dispositivo análogo inteligente.

- Direccionable.

- Certificado UL.

- Color Blanco.

- Se activa mediante el incremento de temperatura (temperatura de disparo de activación debe ser de menor a 58 °C).

- Rango de operación de sensibilidad al humo bajo norma UL es de 0,67 a 3,66%/ft de oscurecimiento o ULC de 0,74 a 3,7%/Ft  de oscurecimiento.

- Varios modelos de bases compatibles.

## LUCES ESTROBOSCÓPICAS.

Se suministrarán e instalarán luces estroboscópicas con sirena para aviso auditivo de la alarma contra incendio incorporada igual o superior al modelo eg1rf-hdvm de la marca Edwards, intensidad de sonido y de luz ajustables.

- Fuente de luz de xenón.

- Lentes claros.

- 99 dB de salida.

- Temperatura de funcionamiento de 0 °C a 49 °C.

- 24 Vdc.

- Corriente máxima de 0,036 A.

- Color rojo.

- Certificado U.L.

## ESTACIÓN MANUAL.

Se suministrarán e instalarán estación manual para activar la alarma contra incendio, igual o superior al modelo E-278 de la marca Edwards.

- Provistos con dispositivos LED de estatus (Normal o alarmado).

- Direccionables.

- Compatibilidad con caja eléctrica rectangular.

- IDC máximo 10 Vdc en 350 µA.

- Estandar UL 38.

- Temperatura de -20 °C a 60 °C.

## MÓDULO DE AISLAMIENTO.

Se suministrarán e instalarán módulos de aislamiento de fallas SLC igual o superior al modelo E-ISO SLC de Edwards.

- Dispositivo análogo direccionable.

- Montaje en muro.

- Usado para proteger un circuito de línea de señalización (SLC por sus siglas en inglés) clase A de un colapso total de un cortocircuito de línea a línea.

- Voltaje de línea máximo de 20.6 Vdc peco a pico.

- Impedancia de falla a tierra de 10 kΩ.

- Temperatura de 0 a 49 °C.

# IDENTIFICACIóN DE EQUIPOS E INSTALACIÓN.

  - Todos los cables serán identificados con placas flexibles con grabado térmico, indicando el nombre del tablero que corresponde, el número de circuito, y el tipo de cable

  - Todos los tubos EMT para canalización de cables serán identificados en sus extremos con placas flexibles con grabado térmico.

# MONTAJE DE SALIDAS PARA EQUIPOS.

A continuación se presenta la Altura de instalación de dispositivos:

- Estaciones manuales a 1.20 m s.n.p.t.

- Luces estroboscópicas con sirenas a 2.00 m s.n.p.t. o a 2.30 m s.n.p.t. en caso de que no exista cielorraso.

- Cuando se llegue a un punto inteligente de forma vertical se deberá dejar como mínimo una distancia 0.30 m.

- Cuando dos tubos de un mismo lazo viajen de forma horizontal, se deberá dejar una distancia entre ambos de 1.20 m mínimo.

- Se instalarán aisladores de línea después de diez dispositivos inteligentes.

# PROGRAMACIÓN MÍNIMA DEL SISTEMA.

A continuación la programación mínima que debe tener el sistema, cuando la condición de pre-alarma es detectada por uno de los dispositivos de iniciación del sistema, las siguientes funciones deberán ocurrir inmediatamente:

- El led de alarma del sistema en el panel de control deberá encenderse.

- La campana de pre-alarma debe activarse para indicarle a la persona en cargo. La persona en cargo deberá de investigar y confirmar la señal por medio de una llave para el caso en que la señal de alarma sea afirmativa o para desactivar la señal de pre-alarma en caso de falsa alarma.

- La pantalla LCD deberá indicar toda la información asociada con la condición de alarma, incluyendo el tipo de punto de alarma y su localización.

- El equipo de almacenamiento del histórico deberán almacenar la información asociada con la condición del panel de alarma contra fuego, con la hora y fecha en que ocurrieron.

- Todas las salidas del sistema pre-programadas para un punto en particular en condición de problema deberán ser ejecutadas, y las salidas del sistema asociadas (equipos de notificación de problemas) deberán ser activadas.

# MANUALES E INSTRUCTIVOS.

  - El contratista deberá suministrar al propietario cuatro juegos completos de los fabricantes. Estos manuales deben incluir instrucciones de operación y mantenimiento para todos los equipos, suministrando listas detalladas de piezas de repuestos y dibujos de montaje. La lista de repuestos debe tener símbolos y números que permitan identificar las piezas.

  - Estos manuales serán en Español o Inglés, empastados y separados por secciones, según indique el inspector.

  - El contratista deberá instruir al personal seleccionado en el correcto manejo y en mantenimiento de todo el equipo suministrado. Por lo tanto, se deberá impartir un curso de operación y mantenimiento de los equipos y accesorios del sistema de alarma y detección de incendios, de al menos 8 horas de duración.

# PRUEBAS.

- Se realizarán pruebas al sistema en todos los puntos utilizando el humo artificial recomendado por el fabricante.

- Se realizarán pruebas a la programación de rutinas para diagnosticar tiempos de respuesta, funciones, operaciones y mantenimiento entre otras funciones.

- El adjudicatario deberá presentar los protocolos de pruebas, al menos un mes antes de realizar las pruebas, para su respectivo estudio y aprobación.

- El adjudicatario debe aportar todas las herramientas, equipos y personal necesario para las todas las pruebas de aceptación necesarias.

- El adjudicatario deberá calibrar adecuadamente y dejar funcionando el todo el sistema de detección y alarma luego de las pruebas.

# OTROS.

- Los casos imponderables por estas especificaciones, serán resueltos por el Supervisor designado por el cliente, de acuerdo con las normas dictadas por el Código Eléctrico Nacional y el Reglamento de la Construcción.

- El contratista debe conocer ampliamente las regulaciones de los códigos eléctricos y telefónicos y del Reglamento de Construcciones – publicado en la Gaceta.

-  - - - - -  - - - FIN DEL DOCUMENTO -  - - - - -  - - -