| C-457 DISEÑO DEL CENTRO INDICADO EN LA LEY 6171 PARA LA INTENDENCIA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE COLORADO. Especificaciones Técnicas Sistema de Voz y Datos V.1 INTENDENCIA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE COLORADO. 05 de Julio del 2017 Nombre de Archivo: C-457-VD-01-VA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ÍNDICE

1.	PROPÓSITO.	4

2.	GENERALIDADES.	4

2.1.	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO.	4

2.2.	COMPONENTES PASIVOS.	5

2.3.	CABLE.	5

2.4.	CABLE DE ENLACE (PATCH CORD).	6

2.5.	VESTIDO DEL BASTIDOR (RACK).	6

2.6.	DUCTOS TIPO CANALETA PLÁSTICA.	6

2.7.	CANALIZACIONES CONDUIT.	8

2.8.	CANASTA METÁLICA.	9

3.	EQUIPO ACTIVO.	10

3.1.	CARACTERÍSTICAS FÍSICAS.	10

3.2.	CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO.	11

3.3.	ADMINISTRACIÓN.	11

3.4.	SEGURIDAD.	12

3.5.	PROTOCOLOS SOPORTADOS.	12

3.6.	OTRAS CARACTERÍSTICAS.	13

4.	ROTULADO E IDENTIFICACIÓN.	14

5.	SISTEMA DE UPS.	14

5.1.	UPS para tableros de cargas sensibles.	14

5.2.	UPS para gabinetes o racks de telecomunicaciones. Menores a 5000 kVA.	14

5.3.	Características para las UPS:	15

6.	TELÉFONOS IP BÁSICOS.	16

6.1.	CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	16

6.2.	CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO.	16

6.3.	ADMINISTRACIÓN.	17

6.4.	PROTOCOLOS SOPORTADOS.	17

6.5.	OTRAS CARACTERÍSTICAS.	17

7.	PUNTOS DE ACCESO (AP) INALÁMBRICO PARA INTERIORES (ESTANDAR 802.11 b/g).	18

8	GABINETE DE PARED.	19

9	ACCESORIOS.	19

10	CABLES DE FIBRA ÓPTICA	20

15.	MANGUERA MULTIPAR PARA TELEFONÍA.	21

16.	CANALIZACIONES.	21

11	IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA RED DE VOZ Y DATOS.	23

11.1.	Identificación en el cuarto de distribución.	23

11.2.	Identificación de la Caja de Conexión.	23

11.3.	Identificar los extremos del cable con la etiqueta de identificación.	24

11.4.	Mapa de conectividad de red del edificio.	24

11.5.	Identificación de puertos de conexión en Patch Panel.	24

11.6.	Distribución de componentes dentro del Bastidor.	24

11.7.	Identificador de fibra óptica.	25

# PROPÓSITO.

El propósito de estas especificaciones es el procurar un trabajo realizado siguiendo las mejores prácticas, para la construcción de los sistemas de cableado estructurado, de acuerdo con los planos o croquis correspondientes y acatándose siempre las disposiciones y los estándares para medios de redes de trabajo en sus publicaciones más recientes y vigentes de las siguientes entidades:

- Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (IEEE).

- Underwriters Laboratorios (UL).

- Asociación de Industrias Electrónicas (EIA).

- Asociación de la Industria de Telecomunicaciones (TIA).

- Reglamento de Instalaciones Telefónicas en Edificios (RITE).

Dichas publicaciones quedan formando parte de estas especificaciones.

# GENERALIDADES.

    - Se deberá realizar una visita al sitio de la obra con el fin de evaluar las dificultades con que se contará en el transcurso de su ejecución y recabar todas las consideraciones necesarias.

    - En caso de contratar la obra, el contratista deberá aportar la mano de obra, materiales y equipo necesarios para ejecutar los trabajos según se detallan a continuación.

  - DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO.

- El instalador debe instalar y suministrar el sistema de cableado estructurado certificado (red de voz y datos), todo utilizando cable Cat. 6 (500 MHz) como mínimo acuerdo a planos, especificaciones y tablas de cantidades con aprobación del cliente.

- El código de colores a utilizar será bajo la norma T568-A.

- Se deberá realizar la instalación completa de los sistemas de voz y datos, incluyendo, equipos cableado, gabinetes, racks, salidas, placas, jacks, accesorios, etc.

- Se deberán crear nuevos conectores de fibra óptica para la conexión de los edificios con la nueva bandeja de fibra óptica.

- La nueva fibra óptica a instalar ira desde una acometida en el frente de calle hasta el bastidor a instalar en el cuarto de telecomunicaciones, en el edificio administrativo, para ello el instalador deberá proporcionar todas las canalizaciones, fibras, equipos, accesorios, cajas de paso, etc., necesario para el traslado de la fibra óptica desde un punto de conexión al otro.

- De igual forma el instalador deberá proporcionar canalizaciones para la ruta de ingreso de los conductores de la acometida telefónica desde la calle hasta el cuarto de telecomunicaciones en donde se ubicara una caja telefónica de 20 pares con protecciones de sobre tensión para líneas telefónicas.

- El equipo activo debe ser igual o superior al modelo WS-C2960X-48LPS-L que debe cumplir con todos los requisitos técnicos mínimos mencionados más adelante.

- Deben Suministrarse los módulos SFP GLC-SX-MM, (multimodo, capaces de trasmitir a 10 GB), así como los correspondientes cables de conexión para fibra óptica (monomodo), para el equipo activo nuevo incorporado en el proyecto que se indican en los planos. Los módulos deben ser certificados por la empresa fabricante de conmutador ofertada.

- En cuanto a los patchtcord se debe tomar en cuenta el tipo (monomodo o multimodo), la longitud y el tipo de conector (LC o SC).

- Vestido  del bastidor existente o nuevo a instalar según lo indicado en planos.

- Reconexión de los puntos de acceso inalámbrico existentes.

- Instalación de una línea  de HDMI y una línea de VGA para la sala de reuniones y aulas.

- Instalar cuatro (4) conexiones de fibra óptica en la nueva bandeja de fibra óptica: dos hilos activos y dos previstos. Se deberán considerar entonces los cables de conexión de fibra óptica por cada hilo conectado.

  - COMPONENTES PASIVOS.

Todos los componentes pasivos serán categoría 6, y deberán traer impreso claramente el código de colores para la norma T568-A.

  - CABLE.

El cable a utilizar debe cumplir con las siguientes características:

- Para cable UTP de 4 pares, trenzado, Categoría 6A, igual o superior al Advanced Matrix de la marca PANDUIT.

- Excederá todos los estándares de categoría 6A ANSI/TIA 568-B.2-1, ISO/IEC 11801, Clases E y EN 50173.

- Para cable UTP de 4 pares, trenzado, Categoría 6, igual o superior al. PFL6004BU-G de PANDUIT.

- Excederá todos los estándares de categoría 6 ANSI/TIA 568-B.2-1, ISO/IEC 11801, ISO/IEC 11801(2da Edición Clases E) y EN 50173-1, ANSI/ICEA S-102-700.

- Certificados para la aplicación PoE.

Aplicaciones

- 1.2 Gbps ATM.

- 622 Mbps ATM

- 100 BASE T, 100 Mbps TP-PMD, 100 BASE VG ANYLAN, 1000 BASE T.

  - CABLE DE ENLACE (PATCH CORD).

Se proporcionaran cables categoría 6A, que cumpla con los requerimientos establecidos en el punto anterior. Dichos cables deberán estar certificados, por lo cual únicamente se aceptaran cables de enlace manufacturados en fábrica.

Para cada salida de datos y/o voz, se deben proporcionar los siguientes cables de enlace:

- Patch Panel/Equipo activo: cable de enlace color rojo, Categoría 6A, de 1.5 m (5 ft.) de longitud, igual o similar a Panduit UTP6ASD5RD.

- Patch Panel/Equipo activo: cable de enlace color rojo, Categoría 6, de 1.5 m (5 ft.) de longitud, igual o similar a Panduit UTPSP5RD.

- Toma de Datos/Equipo del usuario: cable de enlace color rojo, Categoría 6A, de 3 metros (10 ft.) de longitud, similar a Panduit UTP6ASD10RD.

- Toma de Datos/Equipo del usuario: cable de enlace color rojo, Categoría 6A, de 3 metros (10 ft.) de longitud, similar a Panduit UTPSP10RDY.

  - VESTIDO DEL BASTIDOR (RACK).

El bastidor existente deberá contar con los acomodadores verticales, horizontales y demás equipos deberán cumplir con lo indicado en planos.

  - DUCTOS TIPO CANALETA PLÁSTICA.

Canaleta plástica con características constructivas iguales o similares a Hubbell o Pan-Way, Twin-70 de Panduit, de acuerdo con los tamaños indicados en el plano o croquis. Todos los accesorios (codos, uniones, derivaciones tipo "T", tapas, etc.) deben pertenecer al mismo sistema de ductos y deben cumplir con los radios de curvatura mínimos establecidos en el estándar TIA/EIA 568-B.

Figura 1: Accesorios del sistema de canalizaciones.

Cuando se indiquen canalizaciones superficiales en paredes, cielo raso (de no ser posible el uso de canasta metálica) serán de tipo ducto plástico. Solo se permitirá el uso de los accesorios especialmente fabricados para cada aplicación y tipo de ducto. El ducto debe fijarse por medio de tornillos a no más de 60 cm entre puntos de sujeción. Para la transición de la canaleta plástica y la tubería Conduit PVC dentro del cielo raso, será requisito la utilización de los “adaptadores de cielo” diseñados por el fabricante.

En todos los casos, la canaleta plástica se construirá en forma continua, unificando perfectamente todas sus partes (ángulos, uniones tipo “T”, registros, etc.), de manera tal que los conductores siempre se encuentren cubiertos por las paredes de la misma. No se permitirá bajo ninguna circunstancia el utilizar las paredes de concreto, fibrocemento, madera o metal como parte de la canalización.

Cuando se indique canaleta para contener sistemas de potencia y cableado estructurado, solo se permitirá que viajen los conductores de potencia para los equipos sensitivos, conjuntamente con el cable UTP del cableado estructurado (sistema de voz y datos). Queda totalmente prohibido que circuitos de uso general, limpieza, electrodomésticos y otros viajen en esta canalización.

Únicamente se autorizará el uso de canaletas y accesorios que cumplan de extremo a extremo la separación garantizada de ambos sistemas, utilizándose los componentes (canaleta, separadores, cajas, uniones en forma de “T”, ángulos, etc.) propios del sistema y/o recomendados por el fabricante. Será requisito que los accesorios tengan radio de curvaturas de 25 mm según la norma TIA/EIA.

Las canalizaciones que se aceptarán serán aquellas estrictamente diseñadas y aprobadas para transportar conductores de potencia y cableado estructurado en una misma canalización. Iguales o similares a las marcas Hubbell, Panduit o Legrand.

Se debe verificar que se cumplan los índices de separación entre líneas para telecomunicaciones y líneas de energía, según lo establecido en la tabla 1.

| Condición | Separación Mínima |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | <2 kVA | 2-5 kVA | > 5 kVA |
| Líneas eléctricas no blindadas o equipos eléctricos cercanos a vías de transmisión no metálicas o abiertas. | 127 mm (5 in) | 305 mm (12 in) | 610 mm (24 in) |
| Líneas eléctricas no blindadas o equipos eléctricos cercanos a una vía de telecomunicaciones de conducto metálico y aterrizado. | 64 mm (2.4 in) | 152 mm (6 in) | 305 mm (12 in) |
| Líneas de energía en conducto metálico aterrizado (o equivalentemente blindado) cercano a una vía de transmisión con conducto metálico aterrizado. |  | 76 mm (3 in) | 152 mm (6 in) |

Tabla 1: Separación mínima entre una vía de telecomunicaciones y un alambrado eléctrico de 480 voltios o menor.

  - CANALIZACIONES CONDUIT.

Cuando se indique explícitamente en el proyecto “Canalización tipo Conduit”, esta será de cloruro de polivinilo tipo PVC SCH 40, certificados UL, igual o similar a las distribuidas por Amanco y Durman Esquivel.

Para dicha canalización se respetará el siguiente lineamiento en cuanto a la cantidad de cables UTP según su diámetro:

| Cantidad máxima de cables UTP en tubería. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (40% de ocupación de la sección). |  |  |  |  |  |
| Conduit | Categoría y diámetro exterior. |  |  |  |  |
| mm | Cat 5e | Cat 6 | Cat 6A | Cat. 6A | Cat 6 FTP |
|  | 0.200" | 0.250" | 0.354" | 0.330" | 0.290" |
| 19,05 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 25 | 9 | 6 | 3 | 4 | 5 |
| 32 | 15 | 10 | 5 | 6 | 7 |
| 38 | 25 | 14 | 7 | 8 | 11 |
| 50 | 40 | 26 | 13 | 15 | 19 |
| 58 | 70 | 40 | 20 | 23 | 30 |
| 76 | 100 | 58 | 29 | 33 | 43 |

Será requisito indispensable que todas las tuberías conduit (PVC) sean llegadas y acopladas firmemente a la canasta de cableado estructurado, utilizando los conectores EMT de presión, adicionando un adaptador de canasta, igual o mejor al FLEX TRAY O CABLOFIL (ver figura 2), de acuerdo con la siguiente tabla:

| Modelo | Diámetro del conduit |
| --- | --- |
| FTEMTDO75 | 19 mm (3/4 in ) |
| FTEMTDO100 | 25 mm (1 in) |
| FTEMTDO125 | 32 mm (1 ¼ in) |

Figura 2: Accesorios para acople entre ductos conduit y canasta metálica.

No se aceptarán más de dos curvas de 90º entre cajas de salida. En caso necesario, se adicionarán cajas de registro para cumplir con lo anterior.

  - CANASTA METÁLICA.

Cuando se indique explícitamente en el proyecto, la utilización de canastas metálicas para transportar los cables UTP y/o Fibra Óptica, estas deberán ser metálicas electro soldadas en zinc galvanizado, iguales o similares al modelo Flextray O CABLOFIL. Para su instalación se debe cumplir con lo siguiente:

Debe ser continua de extremo a extremo, asegurándose un transporte seguro de los conductores UTP.

Deberá permitir diversidad de formas para su instalación, así como contar con accesorios (soportes) para su correcta fijación a las estructuras por las que deba viajar. En todos los casos se adicionarán los accesorios para suspensión recomendados por el fabricante; sean estos colgantes, de pared u otros.

La canasta deberá estar soportada en forma segura a intervalos no mayores de 150 cm, a menos que esté especialmente aprobada para soportar intervalos mayores. En ningún caso se aceptará que la canasta sea soportada a la estructura del cielo suspendido o a ningún otro sistema de sujeción del sistema eléctrico como tuberías, aeroductos, etc. El soporte de la canasta a la estructura (s) del edificio será completamente independiente.

Se permitirá que la canasta atraviese paredes de ser necesario, siempre y cuando se asegure la continuidad de la misma.

Los diferentes propósitos definidos para el cableado UTP, se distribuirán en la canasta de manera tal que viajen agrupados según su función (Datos / Voz). Únicamente se utilizarán amarras tipo Velcro para la fijación o amarre del UTP a la canasta.

Cuando en el proyecto se indique la instalación de canastas para cableado estructurado, la misma deberá acoplarse en forma adecuada con el bastidor existente o por instalar, a cero metros.

- EQUIPO ACTIVO.

Es necesario verificar antes con el encargado del proyecto si debe incluir el equipo activo dentro de la cotización del proyecto, así como corroborar marcas y modelos con los encargados de TI responsables.

El equipo a instalarse será un conmutador administrable de 48 puertos. Las características técnicas de estos equipos se describen en planos y estas especificaciones.

El Equipo de conmutación (Switch) para redes de área local con características y rendimiento similares a equipos Cisco, WS-C2960X-48LPS-L que deben cumplir obligatoriamente con los requisitos técnicos mínimos detallados a continuación:

  - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS.

Conmutador con al menos 48 puertos 10/100/1000 base T, al menos cuatro puertos Gigabit Ethernet basados en SFP (Small Form-Factor Pluggeable) y un puerto Fast Ethernet para administración.

Se deben incluir dos módulos SFP (Small Form-Factor Pluggeable) Gigabit Ethernet, para fibra monomodo, similares a Cisco GLC-LH-SM, certificados por la empresa fabricante del conmutador ofertado.

Debe incluir al menos 2 patch cord de fibra LC a SC, monomodo con una longitud mínima de 3 m.

Poseer indicadores LED de estado por puerto, donde se muestre: integridad del enlace, actividad, velocidad y dúplex completo (full duplex).

Poseer Indicadores LED del estado del sistema donde se muestre: sistema, fuente de poder redundante, estado y velocidad del enlace.

  - CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO.

Ancho de banda de reenvió máximo de al menos 88 Gbps. (Switching Fabric)

Con una tasa de reenvío (Forwarding Rate) de al menos 41.7 Mpps.

Con al menos 128 MB DRAM.

El equipo debe contar con al menos 64 MB de flash.

Debe manejar la memoria compartida y no por puerto.

Soporte para al menos 8000 direcciones MAC.

Soporte para al menos 255 grupos IGMP y rutas de multidifusión.

Unidad de transmisión máxima (MTU) de hasta 9198 bytes (tramas gigantes) para el puenteo (bridging) en los puertos Gigabit Ethernet y hasta 9216 bytes para el puenteo y enrutamiento en los puertos Fast Ethernet.

Manejo de al menos cuatro colas de prioridad por puerto, que permitan la gestión diferenciada de hasta 4 tipos de trafico diferente.

Tiempo promedio entre fallas (MTBF) de al menos 349,824 horas.

  - ADMINISTRACIÓN.

Debe brindar una interfaz gráfica de usuario (GUI), como un conjunto de comandos para la administración y configuración del equipo.

Poder ser administrados con una sola dirección IP, inclusive si se encuentran físicamente en lugares diferentes dentro de la red ("clustering"). Esta configuración debe de permitir al menos 16 dispositivos.

Detección automática en los puertos (no SFP) de los dispositivos conectados y configuración automática de la velocidad del puerto a 10 /100/1000 Mbps.

Selección automática en cada puerto del modo de transmisión (full duplex o half duplex) para la optimización del ancho de banda.

Soporte RMON, específicamente de los grupos de alarmas, eventos, estadísticas e historia.

Debe tener soporte para al menos 6 agrupamientos en el conmutador (Switch), donde cada agrupamiento de soportar hasta 8 puertos.

Con capacidad de soportar hasta 255 VLANs y 128 instancias de Spanning-tree.

Debe permitir hacer un enlace troncal (trunking).

  - SEGURIDAD.

Debe ofrecer seguridad a nivel de direccionamiento MAC en los puertos, para así prevenir que usuarios no autorizados se conecten a un puerto en específico.

Debe brindar seguridad en múltiples niveles a nivel de la consola.

  - PROTOCOLOS SOPORTADOS.

Con capacidad de Per-VLAN Rapid Spanning Tree Plus (PVRST+).

Que cumpla con el estándar IEEE 802.1w (rapid STP).

Debe permitir manejar el tráfico multidifusión a través de IGMP y soporte IGMP “snooping” por hardware.

Debe ofrecer soporte para el algoritmo Weighted Round Robin (WRR) queuing.

Debe ofrecer la capacidad de trabajar en forma “non-blocking”.

Debe tener soporte de limitante de velocidad (rate-limiting) por puerto.

Detección de enlace unidireccional (UDLD).

Protocolo de transferencia de archivo trivial (TFTP) para actualizaciones de software.

Protocolo de administración de red simple (SNMP v3).

Soporte para autenticación tipo TACACS+ RADIUS que permita un control centralizado de la conmutación e impida que usuarios no autorizados puedan alterar la configuración

Re-clasificación de CoS (CoS override).

Protocolo de tiempo de red (NTP).

Analizador de conmutador de puertos remoto (RSPAN) y analizador de conmutador de puertos local.

Protocolo de red troncal dinámica (DTP) en todos los puertos.

Soporte de registro de multidifusión  VLAN (MVR)

Soporte de 14 valores conocidos de DSCP (DiffServ Code Point) y soporte para listas de acceso basadas en filtros de DSCP.

Además de estos protocolos, el conmutador ofrecido debe soportar los siguientes estándares: IEEE 802.1x, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab.

  - OTRAS CARACTERÍSTICAS.

Conmutador de capa 2 a capa 4, instalable en rack EIA de 19’’.

Voltaje de alimentación de 110-240 VAC y 50-60 Hz.

Con capacidad de realizar “Weighted tail drop” (WTD) como método para prevenir la congestión.

Incluir los cables AC, consola y accesorios correspondientes (manuales, Disco Compactos, etc.) necesarios para una instalación apropiada y mantenimiento del equipo, entendiéndose que todo el material se original, no se aceptan copias.

El equipo debe contar con al menos las siguientes especificaciones de seguridad:

UL 60950-1, Second Edition.

CAN/CSA 22.2 No. 60950-1, Second Edition.

TUV/GS to EN 60950-1, Second Edition.

CB to IEC 60950-1 Second Edition with all country deviations.

NOM (through partners and distributors).

El conmutador debe contar al menos con las siguientes certificaciones de compatibilidad electromagnética:

FCC Part 15 Class A.

EN 55022 Class A (CISPR22).

EN 55024 (CISPR24).

AS/NZS CISPR22 Class A.

CE marca de certificación.

CNS13438 Class A.

GOST marca de certificación.

MIC marca de certificación.

El equipo debe presentar en su parte superior la marca respectiva y en su parte inferior deben indicar la marca del fabricante, modelo, FCC ID, certificaciones y normas que cumple, ya sea en etiqueta original de fábrica o en relieve.

El equipo ofertado debe ser funcionalmente compatible a nivel de hardware y protocolos con los equipos cisco series 6500, 4500 y 3700 existentes en el núcleo de enrutamiento y conmutación dela institución de forma que se garantice la interoperabilidad completa del sistema.

- ROTULADO E IDENTIFICACIÓN.

Aplicando y respetando la norma TIA/EIA-606-A “Especificación sobre el rotulado de los cables”, se deberá adicionar un identificador exclusivo para cada terminación de hardware, tanto en el Panel de Conexiones como en cada placa de toma. Así mismo, se deberá rotular cada uno de los tendidos de cableado horizontal. Todos los rótulos, ya sean adhesivos o insertables, deben cumplir con los requisitos de legibilidad, protección contra el deterioro y adhesión especificados en el estándar UL969. El procedimiento para la rotulación e identificación se describe en los planos.

- SISTEMA DE UPS.

## UPS para tableros de cargas sensibles.

Se suministrará e instalarán UPS, de 5000 VA, 6000 VA y 10000 VA, 240-120 VAC, factor de potencia de 0.75, eficiencia superior a 95 %, para montaje en bastidor 19", tamaño de 2U, entrada de 120 Vac, NEMA L5-30P, 8 tomacorrientes nema 15/20R y 15-30R, Igual o superior al modelo:

- SURTD5000RMXLP3U, APC Smart-UPS RT 5000VA, RM 240 Vac to 240/120V, (13.68x 23.73x 38.60 (in), 34.70x 60.30x 98.00 cm).

- SURTD6000RMXLP3U, APC Smart-UPS RT 6000VA RM 240 Vac to 240/120V (34.70x 60.30x 98.00 cm).

- SURT10000XLT*, APC Smart-UPS RT 10000VA 240 Vac (55.20x 59.70x 99.10 cm).

## UPS para gabinetes o racks de telecomunicaciones. Menores a 5000 kVA.

Capacidades desde 1500 VA hasta 5000 VA, doble conversión y en línea (Online), deben cumplir con normativa internacional y contar con operación de voltaje y frecuencia independiente.

Debe incluir tarjeta de red para monitoreo y control. Además de panel de monitoreo remoto, para monitoreo de parámetros críticos de falla en la red de suministro y batería baja.

Iguales o superior a los modelos:

- INFOSEC E6LCD RT EVOLUTION.

- EATON 9PX5KP1.

- SURTA3000RMXL3U.

## Características para las UPS:

- Todos los componentes eléctricos serán de estado sólido y controlado mediante microprocesador.

- Caja tipo metálica.

- Enfriamiento por aire forzado.

- Debe incluir un fusible de entrada.

- Tomacorrientes de salida: 6, tipo NEMA 5-15R, para 120 Vac, fijos.

- Con pantalla de control y monitoreo a base de cristal líquido.

  - Botón de encendido y apagado.

  - Botones de control y navegación.

  - Luces indicadoras de estado.

  - Indicadores de tipo sonoro.

  - Indicadores luminosos a base de diodos emisores de luz, para señalar la condición del SAI y el porcentaje de carga que le queda a la batería en completo, medio y bajo.

  - Placa o etiqueta original de fábrica o en relieve, el número regulatorio, la marca del equipo, la marca del fabricante, normas relacionadas que cumple.

  - Cordón de  alimentación eléctrica con enchufe polarizado tipo NEMA 5-15P, de 1.8 m o superior.

  - Ruido audible de menos de 50 dB, medido a un metro de distancia por los cuatro costados.

  - Temperatura de operación de 0-40°C.

  - Humedad relativa del 90%.

  - Peso máximo de 24 Kg.

  - Capacidad de salida de 1500 VA o 1350 W y 5000 VA o 4500 W.

  - Entrada 120/240 Vac.

  - Salida: 120/240 Vac.

  - Factor de potencia: 0,9

  - De acuerdo a norma IEC 62040-3.

  - Tiempo de transferencia: respuesta inmediata en doble conversión.

  - Tolerancia de entrada de 80 Vac-140 Vac.

  - Forma de onda de salida de sinusoidal perfecta sin distorsión.

  - Tiempo de soporte: el tiempo mínimo de soporte aceptado será de 3 min de duración a plena carga.

  - Paso directo automático o desvió automático interno.

  - Sobre carga: capacidad para sobrellevar eventuales sobrecargas.

  - Rectificador y cargador: debe contar con filtros necesarios para alimentar sin distorsiones el banco de baterías cuando se cargue y al inversor en todo momento, manteniendo las baterías en flotación, el mayor tiempo posible.

  - Protecciones contra interrupciones totales o parciales en el suministro regular de electricidad, contra picos de voltaje y transitorios que pueden presentarse tanto a la entrada como a la salida del SAI, con un THD (Distorsión Total Armónica) menor igual a 9% en la salida.

  - Filtrado de ruidos y supresión de picos: Barrido y filtrado completo de ruidos multipolares, continúo de la onda sinusoidal además del filtrado de ruido eléctrico de los tipos magnético y de radiofrecuencia. Equipado con supresores de transitorios del tipo SPD (Surge Protective Device) basados en tecnología de Varistores de Óxido Metálico de clase A.

- El SAI debe ofrecer una compatibilidad del 100% con las últimas versiones actualizaciones de los sistemas operativos GNU/Linux V2.6 o superior, Microsoft Windows 8.1 o superior,  Sistema OS X o superior.

- Se deben incluir los manuales de usuario, programas y otros materiales ya sea en disco compacto o en unidad de almacenamiento USB, requerido para una instalación apropiada y mantenimiento del equipo.

- El SAI será diseñado según las secciones aplicables de la revisión actual de los siguientes documentos. Cuando exista un conflicto entre estos documentos y los datos proporcionados en este documento, los datos de estas especificaciones serán los que prevalezcan.

  - CSA 22.2, Nº 107.1

  - FCC Parte 15, Sub parte J, Clase A.

  - Norma UL 1778.

  - TUV.

- TELÉFONOS IP BÁSICOS.

Consultar antes con el encargado del proyecto sobre la necesidad de incluir los teléfonos IP en la oferta.

Se suministrará e instalarán 3 teléfonos IP Básicos que cumplan con:

Estándar teléfono IP básico igual o superior al modelo CP-7821-K9, del fabricante Cisco, que cumpla con las siguientes características.

  - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Debe tener incorporado un conmutador de puertos (Switch) Ethernet para realizar conexiones directas con redes Ethernet 10/100BaseT a través de una interfaz RJ-45 y para una conexión de un PC en co-ubicación.

El teléfono debe tener teclas dedicadas para control de volumen, acceso al correo de voz, acceso al directorio y acceso a la configuración.

Debe tener incorporado un altavoz completamente dúplex (Full-Duplex), el cual pueda ser manipulado con el botón específico.

Debe tener una pantalla de alta resolución basado en píxeles de al menos 396x81 pixeles.

  - CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO.

El teléfono debe ser compatible con los algoritmos de compresión de voz g711 y g729ab como mínimo.

El teléfono debe ser de una línea con capacidad para una llamada activa y una segunda llamada en espera.

Como mínimo, el teléfono debe tener las funcionalidades de: transferencia, conferencia, desvío de llamadas, espera, remarcado y acceso al correo de voz.

El teléfono debe permitir hacer desplazamiento de la información mostrada en pantalla.

El teléfono debe permitir la navegación en menús de funciones por teclas programables.

El teléfono debe tener la capacidad de mostrar en pantalla las llamadas perdidas y entrantes, lo mismo que los números marcados y el directorio corporativo.

El tono de timbrado debe poder ser seleccionado por el usuario en la pantalla.

El teléfono debe estar en capacidad de remarcar los bits de CoS en los paquetes provenientes de la PC en co-ubicación para favorecer la calidad de servicio del tráfico de voz mientras transita por los conmutadores corporativos.

El teléfono debe estar en capacidad de registrarse con un mínimo de 3 gestores de llamadas para maximizar la tolerancia a fallas.

El teléfono debe ser capaz de soportar el estándar 802.3af, el pre-standard y además debe tener la facilidad de poder incorporarle fuente de poder externa para su alimentación.

  - ADMINISTRACIÓN.

El software del teléfono debe poder ser actualizado remotamente por FTP o TFTP.

Los parámetros de red deben poder ser adquiridos de forma manual o por medio de DHCP.

  - PROTOCOLOS SOPORTADOS.

El teléfono debe tener la capacidad de comunicarse con el conmutador de puertos (Switch) local usando el protocolo estándar de entroncamiento de redes locales virtuales (VLAN) 802.1Q de tal forma que, el tráfico de voz proveniente del teléfono se ubique en una VLAN y el de datos proveniente de la PC en otra y así poder administrar el direccionamiento de ambos dispositivos de forma separada.

El teléfono debe estar en capacidad de acceder cualquier tipo de contenido basado en WEB que emplee etiquetas XML y desplegarlo en pantalla.

El teléfono debe ser capaz de soportar aplicaciones XML basadas en audio.

El teléfono debe soportar tanto Protocolo de Inicio de Sección (SIP) como “Skinny Client Control Protocol” (SCCP).

  - OTRAS CARACTERÍSTICAS.

El teléfono debe estar en capacidad de recibir la energía por medio del mismo cable RJ45 desde el conmutador de acceso y a través de un adaptador de corriente local.

El teléfono debe incluir su fuente de poder externa respectiva.

- PUNTOS DE ACCESO (AP) INALÁMBRICO PARA INTERIORES (ESTANDAR 802.11 b/g).

Los puntos de acceso inalámbricos se instalaran de acuerdo a planos.

Consultar antes con el encargado del proyecto sobre la necesidad de incluir los equipos de puntos de acceso inalámbricos en la oferta.

El instalador deberá proveer los equipos necesarios de tal forma que en el proyecto se brinde conexión inalámbrica mediante un punto de acceso con capacidad para 50 usuarios por punto.

El equipo a instalar deberá ser de propiedades y características iguales o superiores al modelo Cisco Aironet 1131 Indoor Acces Point (AIR-LAP1131G-A-K9) con antenas internas. El mismo deberá cumplir con los siguientes requerimientos técnicos mínimos:

  - CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO.

    - Manejar protocolos 802.11b/g, con una velocidad de transmisión de 54 Mbps.

    - Dispositivo para interiores con antenas omni-direccionales integradas de 3DBi.

    - Cumplir con los estándares IEEE 802.11 b-g, 802.11i, 802.11x, 802.3, 802.3af.

    - Dispositivo con certificación WiFi.

    - Interfaces: de Radio en 2.4 GHz, Ethernet 10Base-t/100Base-Tx.

    - Conexión para red LAN tipo RJ-45.

    - Manejar algoritmos de encriptación actualizados: 128-bit WEP, 40-bit WEP, AES, LEAP, PEAP, TKIP, TLS, WPA, WPA2

    - Debe soportar del estándar 802.11af (PoE).

    - Debe manejar protocolos de administración remota HTTPS, SNMP, Telnet.

    - Debe incluir el dispositivo inyector de potencia (Power Injector) para su alimentación eléctrica a través de la interfaz “Fast Ethernet”.

    - El equipo debe contar con funcionalidades que permitan operar en la banda de 2.4 GHz.

    - El equipo debe contener todos los implementos y accesorios necesarios para su instalación (base, tornillos,  cables y demás).

    - Se deben incluir los manuales de usuario, programas y otros materiales (CDs, DVDs, entre otros) necesarios para instalación, configuración y mantenimiento del equipo, entendiéndose que todo el material sea original, no se  aceptan copias.

    - Deben presentar la marca respectiva, la marca del fabricante, modelo, FCC ID, certificaciones y normas que cumple el dispositivo, ya sea en etiqueta original de fábrica o en relieve.

### GABINETE DE PARED.

El gabinete debe cumplir con las siguientes carácteristicas mínimas:

- Gabinete de pared igual o superior al modelo PANZONE de PANDUIT.

- Incluye abanico de aire.

- Set de llaves y cierre.

- Knockouts de fabrica.

- Espacio para patch panel, 3 unidades rack para patch panel.

- Capacidad minima de 4U (el tamaño depende de las necesidades a satisfacer).

- El gabinete debe instalarse de forma segura, por medio de accesorios que recomienda el fabricante (tornillos, espansores, etc) en una pared que soporte adecuadamente su peso y el de todos los accesorios que este contenga. Debe permitir el acceso adecuado al mismo para realizar trabajos, asi como abroir completamente todas sus puertas.

- El gabinete debe instalarse en el interior de un edificio, en un lugar seguro. Este lugar debe tener acceso en todo momento que el edificio permanezca abierto.

- Espacio para 4 salidas de tomacorrientes.

- Nema tipo 2.

- Dimensiones menores a 1 m x 71 cm x 22 cm.

- Capacidad máxima de 150 lb.

- Acepta equipos estandar de 19”.

- Con abanico de enfriamiento igual o superior al PZAEFAN en donde sea requerido.

### ACCESORIOS.

  - CAJA UNIVERSAL PARA CONECTORES RJ-45.

Caja plástica de una sola pieza, igual o similar a Panduit JB1IW-A.

Se recomienda que la caja plástica universal se instale por encima del denominado “sobre de la mesa o mueble de trabajo”. En caso de que el usuario tenga necesidades para la instalacion de esta caja, se debe indicar en el plano de la obra en comun de acuerdo con el usuario.

  - Paca doble para conectores RJ-45:

A menos que se solicite expliciramente lo contrario, para todas las tomas de usuario que se instalen se deben utilizar placas dobles. Estas placas deben ser de plástico de una sola pieza, igual o superior al modelo Panduit CFPE2IW-LY.

  - Organizadores.

Será requisito imprescindible la utilización de organizadores verticales y horizontales plásticos en la terminación y armado de los conductores UTP, en los paneles de conexión, equipos activos y en el bastidor en general. No se aceptarán organizadores metálicos de ningún tipo.

    - Organizador Vertical:

Organizador vertical igual o similar al modelo WMPV45E de Panduit, debe cumplir con las siguientes características:

- Instalable en bastidor o gabinete EIA de 19’’.

- Dimensiones: Altura, ancho, profundidad (2018x125x306mm).

- Funcional tanto para cable UTP como para fibra óptica.

    - Organizador Horizontal:

Organizador horizontal igual o similar al modelo WMPH2 de Panduit, debe cumplir con las siguientes características:

- Instalable en bastidor EIA de 19’’.

- Dimensiones mínimas: 3.5’’ x 8.9’’ x 20.2’’ (89 x 513 x 226mm).

- Permitir organizar los cables tanto al frente como en la parte posterior.

- Funcional tanto para cable UTP como para fibra óptica.

La organización trasera se utilizará exclusivamente para distribuir el cableado horizontal hacia los paneles de conexión, mientras que la organización frontal se utilizará para la distribución de los cables de enlace (Patch Cords).

### CABLES DE FIBRA ÓPTICA

Cable de fibra óptica totalmente dieléctrico de tubo ajustado para interiores/exteriores de 12 fibras, OS2 monomodo, plenum (OFNP), resistente a la llama y baja producción de humos. Igual o superior al FSKP912 de PANDUIT.

Los cables de fibra óptica que se instalen no podrán ser de tipos diferentes.

Las fibras monomodo serán de 9/125 µm optimizadas del tipo OS2. Se va a transmitir en la longitud de onda de 1310 nm utilizando como emisor un láser tipo VCSELS.

Estas fibras deben cumplir las normas siguientes:

- ISO 11801 2ª ed.

- IEEE 802.3ae (10GBASE-SR)

Las fibras monomodo deberán cumplir las normas siguientes:

- ISO 11801 2ª edición OS-1

- IEC 60793-2 B1.1

- IUT-T G.652

El revestimiento será diferente dependiendo de si el cableado es vertical u horizontal.

Para el cableado vertical de edificio, los cables de fibra óptica deberán ser de protección ajustada, totalmente dieléctricos, sin ningún gel de relleno, y con cubierta LSF0H (libre de halógenos y de baja emisión de humos).

Para las troncales de campus, los cables de fibra óptica deberán ser de protección holgada (unitubo o multitubo dependiendo del número de fibras), totalmente dieléctricos, con armadura antiroedor, y con cubierta universal LSF0H (libre de halógenos y de baja emisión de humos) resistente a la humedad y a los ultravioletas.

### MANGUERA MULTIPAR PARA TELEFONÍA.

El calibre de los pares de las mangueras de telefonía será como mínimo de 0.51 mm.

Las mangueras urbanas dispondrán de cubierta de exteriores anti-roedores y antihumedad.

### CANALIZACIONES.

La canalización del cableado se podrá realizar con los siguientes materiales:

- bandejas  de canalización (preferiblemente metálicas).

- canaletas de material plástico o metálico (en los puntos donde no sea posible acometer con bandeja o en las bajantes de las tomas).

- tubo (preferentemente con interior liso y nunca de diámetro interior inferior a 16mm) si las bajantes son empotradas.

Preferentemente se realizará con bandeja metálica.

Toda conducción empleada para el cableado estructurado (ya sean bandejas o tubos) deberá estar situada a más de 50 cm de cualquier conducción eléctrica y 5 cm. de cualquier conducción de agua o gas o similar, siempre de forma que una rotura en una de ellas no afecte al sistema de cableado. Es recomendable separar lo más posible las canalizaciones de comunicaciones de las canalizaciones antes mencionadas.

- Todos los cables (mangueras de fibra, cables de par trenzado y mangueras telefónicas) se instalarán ordenados y maceados en el interior del armario y con vaga suficiente para poder desplazar los elementos a cualquier parte del armario sin desconectarlos. Los mazos de cables no deberán invadir los huecos destinados a la electrónica de red, ni por los laterales ni por el fondo.

El destrenzado de los cables para el crimpado o insertado de conectores debe ser lo más corto posible y nunca sobrepasará los 6 mm desde el conector.

La distancia de los medios de transporte de datos está dada en la siguiente tabla:

| Distancia | Tipo de cable | Número de enlaces |
| --- | --- | --- |
| Hasta 90 m | UTP balanceado Cat 6A Fibra óptica OM3 Fibra monomodo | 10 6 fibras 12 fibras |
| 90 - 500 m | Fibra óptica OM3 Fibra monomodo | 6 fibras 12 fibras |

FIBRAS.

Para la certificación de los enlaces de fibra óptica, se utilizará un medidor de potencia óptica y una fuente de luz calibrada, realizándose las medidas de cada enlace en ambas direcciones y en las dos ventanas longitud de onda. Se deberá medir la atenuación óptica en ambos sentidos. Los resultados de las pruebas de certificación deberán ser enviadas vía correo al inspector para su aprobación posterior, indicando tipo de medidor de potencia óptica utilizado.

En las fibras ópticas se valorará la realización de medidas de reflectometría en ambos sentidos, en las que la atenuación deberá estar repartida de forma lógica entre los distintos componentes, no debiendo existir ningún punto de fallo potencial en el futuro. En cualquier caso la atenuación no superará los 0,5 dB en los conectores y los 0,3 dB en los empalmes de los pigtails.

La norma a seguir en la certificación de fibra óptica será:

- ISO/IEC 14763-3.

### IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA RED DE VOZ Y DATOS.

La debida rotulación de las redes de área local de la UCR se realizarán aplicando y respetando la norma TIA/EIA-606-A “Especificación sobre el rotulado de los cables”, se deberá adicionar un identificador exclusivo para cada terminación de cada cable, tanto en el Panel de Conexiones (Patch Panel) como en cada placa de toma, al igual en cada punta de cable.

Se deberá rotular cada uno de los tendidos de cableado horizontal.  Todos los rótulos, ya sean adhesivos o insertables, deben cumplir con los requisitos de legibilidad, protección contra el deterioro y adhesión especificados en el estándar “Marcado y Etiquetado de Sistemas UL969”.

De acuerdo con lo anterior, se identificarán los cables UTP en ambos extremos del tendido horizontal, además las placas en las tomas de las estaciones de trabajo y los paneles de conexión.  La nomenclatura a utilizar será la siguiente:

## Identificación en el cuarto de distribución.

- Numero de piso (P): sótano (0), primer piso (1), segundo piso (2), etc.

- Cuarto de Datos (D): Centro de Distribución primario MDF (M), Centro de Distribución Secundario IDF (I), gabinete de pared (G).

En caso de que exista más de un IDF o gabinete en el mismo piso se agrega un número.

- Identificador de Rack (R) por cuarto de distribución: Se identifica con una letra en orden alfabético, iniciando con la letra A.

- Identificador patch panel (O): Posición en donde se instala el “Patch Panel” en el Rack.  Se identifica con un número de dos dígitos, iniciando en 01. El orden a seguir es de arriba hacia abajo.

- Puerto de conexión en el “Patch Panel” (C): Identificador de dos dígitos, iniciando en 01.

## Identificación de la Caja de Conexión.

El identificador se asocia con el extremo del cable que se conecta en el bastidor (rack), de manera que el código de identificación se conforma de igual manera.

## Identificar los extremos del cable con la etiqueta de identificación.

Los identificadores se asocian con la identificación efectuada en el panel de conexiones y la caja de salida.

## Mapa de conectividad de red del edificio.

La empresa o entidad o persona encargada de realizar trabajos de cableado estructurado en los edificios debe entregar un mapa “croquis” donde muestra la ubicación de los “Cuartos de Distribución”; las oficinas y la ubicación de las “Cajas de Conexión” dentro de las mismas.

En el encabezado del mapa debe anotarse el nombre del edificio, numero de piso, diseñador del mapa y fecha de elaboración.

El mapa debe relacionar claramente el identificador del panel de conexión con la ubicación física exacta de la caja de salida. El propósito de este “croquis” es brindar información para que desde cada cuarto de comunicación sea fácilmente identificable cualquier salida de red.

El mapa debe quedar pegado de forma visible en cada cuarto de comunicación o gabinete, deben ser claros y legibles. Adicionalmente, se deben entregar dos copias de los mismos, uno para el centro de informática y el otro para la unidad encargada de la red de datos de cada edificio, tanto en forma impresa como digitalmente.

## Identificación de puertos de conexión en Patch Panel.

Cada puerto utilizado en el panel de conexión debe quedar debidamente rotulado tal y como se indica en este documento.

Cada panel de conexión debe identificarse según el número que se le asigne en el bastidor. Todo bastidor cuenta con una numeración en orden descendiente.

El orden de instalación de dispositivos debe ser de arriba hacia abajo, reservando los primeros espacios del bastidor para la instalación de las bandejas de fibra óptica.

## Distribución de componentes dentro del Bastidor.

En caso de equipos de 48 puertos:

- Bandejas de fibra óptica.

- Patch Panel 48 puertos.

- Organizador Horizontal.

- Equipo 48 puertos.

En caso de equipos de 48 puertos el orden es el siguiente:

- Bandejas de fibra óptica.

- Patch Panel 48 puertos.

- Organizador Horizontal.

- Equipo 48 puertos.

- Organizador Horizontal.

- Patch Panel 24 puertos.

## Identificador de fibra óptica.

La fibra óptica deberá quedar debidamente identificada con una placa plástica resistente. Dicha placa debe medir 4 cm de ancho por 10 cm de largo, con un fondo de color amarillo y las letras en negro. La misma debe tener dos perforaciones de 0.5 cm para fijar el cable.

Aparte de la placa plástica, el cable de fibra óptica debe presentar calcomanías reflectivas de prevención (calcomanías amarillas).

Cada una de estas etiquetas (placas plásticas) ha de tener su debida codificación alfanumérica, la cual indicará las características de la fibra óptica, tales como:

- Tipo de fibra (monomodo “os1, os2”, multimodo “om1, om2, om3...”), tipo de dispersión.

- Cantidad de hilos que contiene cada cable de fibra óptica, por ejemplo 12 hilos, 24 hilos, 48 hilos.

- Según las indicaciones dadas por personal del Centro de Informática, se debe rotular primero el punto de origen con el nombre del edificio, número de cuarto comunicación o gabinete y los mismos datos para el destino.

- Se deben seguir el estándar internacional ISO/IEC 11801 referente a la especificación sobre sistemas de cableado de telecomunicación multipropósito y la norma internacional de cableado genérico ISO/IEC 24702.

Cada etiqueta debe quedar sujeta a la fibra óptica de manera que no se desprenda con el paso del tiempo y en un lugar visible, que permita la rápida identificación de la misma.

En caso de identificar cables de fibra óptica que se encuentren fuera del campus Universitario, es necesario agregar al revés de la etiqueta el número de teléfono del Centro de Informática y la leyenda “En caso de avería favor llamar al XXXXXXX”.

-  - - - - -  - - - FIN DEL DOCUMENTO -  - - - - -  - - -