| C-457-ETM-01_V1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MECÁNICAS Preparado por: Ingenierías Jorge Lizano & Asociados, S.A. JULIO 2017 Nombre de Archivo: C-457-ETM-01_V1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 03/07/2017 | EMISIÓN INICIAL | C.P.Q | B.L.A. | J.L.S. |
|  |  |  | IJL | IJL | M |

#### AGUA POTABLE

a. DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

Este trabajo comprende la colocación de las tuberías y accesorios requeridos para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de abastecimiento de agua potable, incluyendo la construcción de tanques de almacenamiento de agua y los sistemas de bombeo. El CONTRATISTA deberá cumplir en todo momento con las Normas de Construcción para Urbanizaciones y Fraccionamientos, establecidas por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

b .MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Las tuberías serán de PVC (cloruro de polivinilo) de los diámetros y calidades establecidas en los planos constructivos y estas especificaciones. La tubería debe cumplir con las normas ASTM para tuberías a presión.

c. PROCESO DE EJECUCIÓN

Colocación tuberías: Las tuberías serán instaladas de acuerdo con los trazados indicados en los planos y cumpliendo con las normas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA). En las esquinas todas las tuberías se interconectarán por medio de cruces y tees.

Se colocarán con respecto a las tuberías de alcantarillado sanitario a una distancia mínima de 0,20m en elevación y 0,50m en planta.  Todos los cambios de diámetro en la tubería se harán usando las piezas o figuras de reducción que se necesiten en cada caso especial, de toda forma, deberá consultarse a EL PROFESIONAL RESPONSABLE antes de proceder a la instalación de cualquier adaptación que se piense hacer. Para las uniones deberá utilizarse el material que recomiende el fabricante con el objeto de asegurar un sellado eficiente. Todos los ramales que se dejen para futura ampliación del sistema de abastecimiento deberán cerrarse con tapones del mismo material en que está construida la cañería.

Se deberán efectuar, bajo la supervisión de EL PROFESIONAL RESPONSABLE de la obra, las pruebas de presión a 10,5kg/cm2 (150PSI) por 24 horas, garantizando la no existencia de fugas. La realización de las pruebas y verificación del cumplimiento de las tuberías, será un requisito previo a la recepción provisional.

Zanjeo, relleno y compactación: Las profundidades máximas y mínimas serán de 1,20 y 0,80m de la rasante terminada a la corona del tubo para tuberías bajo accesos, calles o parqueos. En áreas verdes la profundidad mínima será de 0,40m. Por lo demás se siguen los criterios expuestos para otras tuberías en estas especificaciones.

Válvulas: Se ubicarán en los sitios indicados en planos. Se colocarán de manera que para efectuar reparaciones no haya que suspender el servicio en más de un pabellón.

Las válvulas serán de bola con cuerpo de bronce de las mismas dimensiones que la tubería a que están conectadas apropiadas para 1200 KPa mínimo para roscar y cada conexión a los accesorios se efectuará por medio de una válvula de paso (Shut-off). Las válvulas a usar serán fabricadas por CRANE, NIBCO, WALWORTH, LUNKENHEIMER u otras casas, sujetas a aprobación del Inspector. Todas las válvulas serán accesibles y las que estén ocultas tendrán tableros de acceso. Deberán dejarse en el cielo registros de ida identificados para poder localizar y operar las válvulas de los pisos siguientes. La válvulas para la tuberías que van enterradas llevarán un caja de válvulas con su drenaje conectado al recolector pluvial más cercano, si esto no es posible se deberá colocar un drenaje utilizando piedra 4ta como fondo de la caja y que drene naturalmente. Todas las válvulas tendrán estampados su presión de trabajo y nombre de fabricación, así como la identificación de la válvula.

Uniones de tope: El Contratista suplirá uniones de tope en los tiros largos de tubería, en las conexiones a todos los equipos y en todas las válvulas reductoras de presión y de compuerta.

Conexiones a accesorios: Todas las conexiones a accesorios contaran al menos con: válvulas de control, niples de acero cromado y tubos de abasto, además todos los elementos que cada accesorio particular requiera para su adecuado funcionamiento según lo indique el fabricante.

d. MEDICIÓN

La unidad de medición será por metro lineal y por unidad.

#### AGUAS EXCRETAS

a. DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

Este trabajo comprende la colocación de las tuberías y accesorios requeridos para dejar en correcta operación el sistema de conducción y tratamiento de aguas excretas. El CONTRATISTA deberá cumplir en todo momento con las Normas de Construcción para Urbanizaciones y Fraccionamientos, establecidas por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, así como el Código de Instalaciones Hidráulicas de Costa Rica.

b. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Las tuberías a usarse en el sistema de aguas negras, será como se expresa a continuación: 1. Las tuberías de aguas negras serán PVC SDR 26. Par pendiente entre 1 y 2,5 %

2. Las tuberías de ventilación serán de PVC SDR 32,5. Todas las tuberías de ventilación que viajen horizontalmente deberán tener una pendiente mínima del 0,5%hacia el accesorio. 3. El Contratista deberá verificar todos los niveles indicados en los planos y comunicará cualquier anomalía al Inspector con el tiempo suficiente para tomar decisiones acertadas.

Registros: Se instalarán cajas de registro en la base de todos los bajantes y en todos los cambios de dirección de las tuberías de drenaje mayores a 45 grados. Los registros serán del mismo diámetro que la tubería, excepto que en ningún caso serán mayores de 150mm. En las tuberías enterradas los registros se extenderán hasta los pisos terminados por medio de codos de radio largo y terminarán en caja de bronce con tapa avellanada al mismo nivel del piso terminado.

Drenajes de piso, piletas de aseo y duchas: Serán de cuerpo de bronce fundido con rejilla de bronce cromado ajustable tipo C.

Trampas o sifones: Se instalarán trampas bajo todos los accesorios y drenajes. Las trampas de los inodoros y mingitorios son parte integral de estas piezas sanitarias. Todas las trampas para lavatorios y fuentes de agua serán de latón cromado. Para los fregaderos se usará una tubería igual o superior a 75 mm de diámetro, tendrá trampa de grasa, no se permiten ceniceros como remplazo de la trampa de grasa. Las trampas de grasa deberán tener suficiente capacidad para manejar los fregaderos de las cocinas. La ubicación de la trampa de ser para fácil mantenimiento.

Tuberías de ventilación: El Contratista instalará las líneas de ventilación para todas las tuberías sanitarias y de drenajes de acuerdo con lo indicado en planos y de acuerdo al NATIONAL PLUMBING CODE en su sección VENTS AND VENTING. A menos que se acuerde por excepción todas las líneas de ventilación correrán a una altura no menor de 150mm, sobre los accesorios y no menor de 900mm sobre el piso. Todas las ventilaciones deberán descargar al exterior. Las ventilaciones se podrán juntar en una ventilación común y salir al techo, la dimensión de esta columna de ventilación será según la cantidad de unidades accesorio y la tubería de aguas negras.

Registros de Piso: Se deberán colocar registros de piso en todas las tuberías de aguas negras en cada cambio de dirección y en tramos rectos con una distancia máxima de 20mts. Estos registros se conectarán a la tubería principal con una YEE no TEE SANITARIA y se colocará un tapón roscable con tapa de bronce.

c. PROCESO DE EJECUCIÓN

Colocación de tuberías: Las tuberías serán instaladas de acuerdo con los trazados y gradientes indicados en los planos. Las profundidades máximas y mínimas de la rasante terminada a la corona del tubo, serán de 2,50 y 1,00m, cuando se ubiquen bajo vías de acceso, calles o parqueos y, de 0,60m mínimo bajo el nivel del terreno, cuando estén en áreas verdes.

No se permitirá agua en la zanja durante la colocación de la tubería, por lo que EL CONTRATISTA proveerá los medios necesarios para su evacuación. Los tubos serán revisados cuidadosamente antes de colocarlos y serán rechazados los defectuosos o los que no reúnan las condiciones que se indican en estas especificaciones.

Se quitará del lugar de los trabajos todo material rechazado, lo antes posible, con el fin de no entorpecer el desarrollo normal de los mismos.

La colocación de la tubería se comenzará por la parte inferior de los tramos de tal manera que las campanas de los tubos queden situadas en las partes más elevadas de ellos. Conviene que el tramo a colocar tenga salida de aguas para evitar estancamientos o lavaderos.

Las tuberías deberán bajarse al fondo de la zanja con especial cuidado. El eje de la tubería colocada deberá ser una línea recta en planta y perfil.

Deberá revisarse cuidadosamente tubo a tubo, que los empaques queden debidamente colocados. Debe tenerse especial cuidado de que no penetren a las tuberías materiales extraños que las puedan obstruir.

Zanjeo, relleno y compactación: La profundidad de las zanjas no será mayor de 0,80m el diámetro del tubo, para tuberías de 100, 150 y 200mm. El ancho de la zanja no será mayor que el diámetro de la tubería más 0,50m ni menor que el diámetro de la tubería más 0,40m. Las paredes laterales serán verticales para evitar la condición de presión activa lateral sobre las paredes del tubo. El fondo de las zanjas debe nivelarse cuidadosamente para que la tubería se apoye en toda su longitud y no sea sometida a flexión. El tipo de cama a utilizar será la recomendada por el fabricante, con el fin de asegurar su correcto funcionamiento. Si el fondo natural de la zanja es de material blando o muy húmedo se proveerá una cama de arena. Todo material orgánico deberá removerse del fondo de zanja.

Inmediatamente después de colocada la tubería se colocará la primera capa de relleno, de material granular, seco y fino, de 0,30m de espesor, que será compactado a mano con pisones adecuados. Las capas sucesivas se colocarán y compactarán debidamente en alturas no mayores de 0,15m. El relleno de la zanja deberá tener una densidad mayor al 91% del Proctor Modificado.

En caso que la densidad en sitio del material de relleno de zanjas sea menor al especificado, EL CONTRATISTA deberá remover todo el material colocado y volver a rellenar la zanja cumpliendo con lo establecido en estas especificaciones.

Será responsabilidad del CONTRATISTA velar porque los materiales extraídos de la zanja conserven la humedad requerida para su compactación, protegiéndolos adecuadamente en tiempo de lluvia, en caso que no le sea posible “abrir y cerrar zanja” el mismo día. En caso que la humedad del material sea inadecuada, correrá por su cuenta el suministro de un material de préstamo adecuado para cumplir con la densidad de relleno especificada.

Pozos de registro: Serán circulares y se construirán en concreto, siguiendo los detalles establecidos en los planos constructivos. Las paredes del cuerpo del cilindro se alzarán verticalmente y rematarán en una losa en la cual se ubicará la boca del pozo compuesta de un anillo de asiento y una tapa circular de 0,60m de diámetro ambos de hierro fundido. Esta boca se desplazará del eje del pozo de tal manera que facilite el acceso al mismo por una escalera que se construirá con varilla de 20mm o angulares de 3mm de acuerdo a planos constructivos.

Todos los pozos llevarán en su fondo contratapa de hormigón sobre el tubo o figura cortados que se embutirán en la base del pozo, de tal forma que el nivel de la contratapa sea igual al del piso del pozo. Todas las contratapas tendrán su correspondiente agarradera de hierro de 9,5mm mínimo.

En el caso de pozos con caída se usará el sistema constructivo indicado en los planos y aplicando el uso de la contratapa en la llegada de la tubería al nivel correspondiente en el fondo del pozo.

Limpieza: El CONTRATISTA deberá mantener libres de tierra, agregados, escombro, basuras, hojas, otros, el sistema de alcantarillado, con el fin de evitar obstrucciones. Mientras los pozos y cajas no cuenten con sus tapas respectivas, deberá tomar las previsiones del caso para evitar que se introduzcan en las tuberías materiales indeseables y antes del recibo por parte de EL PROFESIONAL RESPONSABLE, deberá efectuar la limpieza total del mismo y las pruebas correspondientes para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

Pruebas: Todas las tuberías de drenaje y de aguas negras serán probadas por secciones antes de ser recubiertas a una presión equivalente a 3 metros de columna de agua. El agua se mantendrá por un lapso mínimo de veinticuatro horas. Se deberá de eliminar el aire de la tubería antes de realizar la prueba. De encontrarse defectos o fugas, éstos se corregirán y la tubería será nuevamente probada. Además, la tubería será probada por un período de ocho días bajo condiciones normales de trabajo. Las pruebas se efectuarán en presencia del Inspector, antes de recubrir las zanjas en que se encuentran colocadas las tuberías, si esto no es así deberán descubrirse nuevamente las tuberías y realizarse la prueba nuevamente

f. MEDICIÓN

La unidad de medición será por metro lineal y por unidad.

#### AGUAS PLUVIALES

a. DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

Este trabajo comprende la colocación de las tuberías y accesorios requeridos para dejar en correcta operación el sistema de evacuación de aguas pluviales.

El CONTRATISTA deberá cumplir en todo momento con las Normas de Construcción para Urbanizaciones y Fraccionamientos, establecidas por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

b. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Se utilizarán tuberías de PVC, hormigón C-14 o C-76 Clase III, según se especifica en planos.

Las tuberías a usarse en el sistema de aguas pluviales serán como se expresa a continuación: Los bajantes de sección circular de aguas pluviales y demás tuberías de aguas pluviales dentro del edificio serán según se indica en planos, con accesorios de radio largo. Tendrán cajas de registro en su base de conexión a la red pluvial. El material de los bajantes será de PVC SDR 26, se deberán pintar con pintura a base de agua, antes de pintar las tuberías de PVC el contratista deberá consultar al fabricante de la tubería el tipo de pintura a utilizar, se debe obtener una carta del fabricante con el tipo de pintura a utilizar. Los bajantes se pintaran del color que se acuerde con arquitectura. Las tuberías horizontales para aguas pluviales menores a 200mm serán en PVC SDR 26 de 200mm y mayores serán de concreto ASTM C-14 si van en zonas de jardín, si van en zonas de tránsito pesado se colocarán tuberías de concreto reforzado ASTM C-76 III, o de plástico de PVC de pared estructurada tipo Novafort y Novaloc de Amanco, Ribloc de Durman, o su similar. Las tuberías de PVC tipo Novafort, Novaloc y/o Ribloc se deben instalar según recomendaciones del fabricante. El fabricante o representante de las tuberías deberá tener un ingeniero u operario especializado en este tipo de tuberías para indicarle al contratista la profundidad mínima de instalación, tipo y profundidad de cama para la tubería, ancho de zanja, refuerzos sobre las tuberías si no cumple con una profundidad mínima, etc. Por ningún motivo se acepta que estas tuberías sean instaladas sin las recomendaciones y supervisión del fabricante, será responsabilidad del contratista coordinar con el fabricante. Se deberán de respetar las pendientes indicadas en los planos, si por razones de niveles se debe variar la pendiente se debe realizar la consulta al Profesional Responsable. No se podrán hacer cambios sin previa autorización del Inspector. El Contratista deberá presentar a la Inspección una lista de materiales de aguas pluviales con el fin de chequear la cantidad de materiales y su calidad. No se permitirá instalar ningún tipo de tubería hasta el momento en que toda la tubería haya sido aprobada y revisada por la Inspección.

c. PROCESO DE EJECUCIÓN

Colocación tuberías: Las tuberías serán instaladas de acuerdo con los trazados y gradientes indicados en los planos y cumpliendo con las normas del ICAA.

En tuberías de concreto se aceptarán uniones con empaque de hule o solaqueadas con mortero de cemento de acuerdo al diseño de la campana. No se permitirá solaquear campanas fabricadas para unión con empaque de hule. En tuberías de PVC, las uniones se efectuarán siguiendo las recomendaciones del fabricante, con base en el tipo de tubería utilizada.

Zanjeo, relleno y compactación: Se seguirán los criterios expuestos en estas especificaciones para tuberías de aguas excretas.

Tragantes: Se construirán conforme se indique en los planos constructivos (ubicación, forma y dimensiones). Las paredes, vigas y losas serán de concreto de ƒ’c= 210kg/cm2. Las conexiones de las tuberías con las paredes de los tragantes deberán quedar bien selladas y el extremo del tubo alineado con su pared interior. La parrilla será de hierro fundido.

Pozos de registro: Los pozos de registro de la red tendrán la profundidad y ubicación indicadas en los planos constructivos. Para su construcción aplican los mismos criterios de los pozos de aguas excretas indicados en estas especificaciones.

Desfogues: La estructura y terminación de los desfogues se ejecutará en estricto apego con los planos de detalle y las presentes especificaciones, en su parte correspondiente.

Deberá prestarse especial atención a las obras accesorias que sean necesarias, de acuerdo a las condiciones del terreno, para evitar la erosión del  suelo y socavación de la estructura.

Canales: Se construirán canales abiertos en los sitios indicados en planos, con el recubrimiento estipulado, ya sea en concreto o toba-cemento. Cuando se establezcan canales de tierra, únicamente se conformará el terreno según indicación en planos y se asegurará el correcto flujo del agua hacia el punto de desfogue.

Pruebas: Todas las tuberías de agua pluvial serán probadas por secciones antes de ser recubiertas a una presión equivalente a 3 metros de columna de agua. El agua se mantendrá por un lapso mínimo de veinticuatro horas. Se deberá de eliminar el aire de la tubería antes de realizar la prueba. De encontrarse defectos o fugas, éstos se corregirán y la tubería será nuevamente probada. Además, la tubería será probada por un período de ocho días bajo condiciones normales de trabajo. Las pruebas se efectuarán en presencia del Inspector, antes de recubrir las zanjas en que se encuentran colocadas las tuberías, si esto no es así deberán descubrirse nuevamente las tuberías y realizarse la prueba nuevamente.

Limpieza del sistema: Aplica lo indicado en estas especificaciones para aguas excretas.

d. MEDICIÓN

La unidad de medición será por metro lineal y por unidad.

#### ACCESORIOS DEL SISTEMA HIDRÁULICO

a. DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

Estas especificaciones complementan y definen el trabajo de índole mecánica mostrado en los planos, el trabajo así definido comprende e incluye todos los materiales, equipos, mano de obra, pruebas, procedimientos, etc.

Los planos presentados deben considerarse diagramáticos y tienen por objeto indicar en una forma general la disposición de equipos, conductos, tuberías, así como los tamaños y localización aproximados de éstos.

Cuando las necesidades del trabajo requieren cambios razonables en la localización de componentes del trabajo mecánico, éstos se efectuarán sin costo adicional para el propietario.

El CONTRATISTA podrá proponer cambios en los planos o especificaciones y el inspector los aprobará si los considera convenientes.

Todas las tuberías deberán ser probadas antes de ser tapadas y una vez que la obra esté lista para su entrega provisional.

Los sistemas de agua potable, aguas excretas, ventilación, aguas pluviales, serán cuidadosamente revisados por EL PROFESIONAL RESPONSABLE, por lo que no se deberá tapar ninguna de ellas, hasta que el inspector dé su visto bueno.

Queda a juicio de EL PROFESIONAL RESPONSABLE ordenar que se descubra alguna tubería para su inspección, esto sin costo adicional para el propietario.

Las cajas de registro de aguas excretas y aguas pluviales se construirán según detalle en planos, en concreto y debidamente repelladas. No se aceptarán diferencias dimensionales en sus lados, ni desalineamientos respecto a la pared o elemento de referencia establecido por EL PROFESIONAL RESPONSABLE para su ubicación. Todos los niveles deberán de verificarse antes de construir cualquier caja. Es responsabilidad del CONTRATISTA realizar estas mediciones y notificar a EL PROFESIONAL RESPONSABLE cualquier anomalía para tomar decisiones acertadas.

Cualquier cambio que haya que realizar en niveles de cajas si no se han tomado estas previsiones correrán por cuenta del CONTRATISTA.

c. PROCESO DE EJECUCIÓN

Piezas sanitarias: Cuando la obra nueva a construir requiere la instalación de piezas sanitarias, éstas serán de las siguientes calidades.

Los accesorios de baño: será iguales o superiores a los siguientes:

Dispensador de papel higiénico marca Kimberly Clark Professional de acero inoxidable tamaño 27*13*27, pero 1,24kg, código 678872505239

Dispensadores de Jabón espuma metálico 800ml acero inoxidable marca Kimberly Clark Professional dimensiones 13.5*12*30, peso 0.7 kg código 30206614

Secador de Manos Turbo marca Helvex, modelo MB-1012 /MB-1012-AI

Mingitorios: Serán del tipo indicado en planos, igual o superior al Mingitorio seco Negev® /sistema TDS, MG NEGEV TDS de Helvex.

Baños 7600: Los baños 7600 tendrán dos barras de apoyo horizontales, niqueladas, de acuerdo con dimensiones indicadas en el reglamento a la ley 7600.

Las barras serán de iguales o superiores a las Helvex tipo B-700-S en los servicios y B-064-S en las duchas.

Los servicios sanitarios serán en todos los casos del modelo mejor o similar al Taza para fluxómetro Nao® /4.8L modelo TZF NAO, de Helvex. Debe tener un fluxómetro igual o superior al De sensor electrónico / De corriente para WC de 32mm o 38mm / 4.8L, código FC-110-WC-4.8 de Helvex.

Mueble de lavatorio: Serán construidos en sitio de acuerdo al detalle indicado en los planos. Deberán contar con enchape en azulejo en la losa superior y las mochetas laterales en todas sus caras visibles.

El concreto de la losa será de 210kg/cm2 a los 28 días de edad y el concreto de relleno de las mochetas de mampostería de 175kg/cm2.

Todas las celdas de las mochetas deberán ir rellenas. Se tendrá refuerzo vertical y horizontal en varilla corrugada No. 3 a cada 20cm.

El lavatorio será para el caso general igual o superior al American Standard Studio 0618500.color y para los baños 7600 igual o superior al American Standard Vela 19.00619 y tendrá en ambos casos una llave igual o superior a la Llave electrónica Argos® / Con Sensor / De corriente / 1.9L, código TV-396-1.9 de Helvex.

d. MEDICIÓN

La unidad de medición será por unidad.

#### SISTEMA DE BOMBEO

Los sistemas deberán contemplar todos los accesorios y elementos para su correcto funcionamiento, las bombas serán al menos dos para el sistema de agua potable, podrán operar a 208-240 V, 1 Ø, 60 Hz con variador de frecuencia serán de una capacidad tal, que garantice su operación sin sobre-carga bajo condiciones de trabajo normales para el sistema de bombeo.

La succión de cada una de las bombas estará conectada por medio de juntas flexibles similares a Metraflex/Cablesphere, con bridas.

El final de la línea de succión estará equipado con una válvula de pie de bronce del mismo diámetro que la succión de las bombas, serán de la marca CRANE, NIBCO o similar aprobada.

Las bombas deberán contar con un parámetro de cabeza neta positiva de succión requerida no mayor de 5.10 metros. Las descargas de las bombas estarán conectadas al tanque hidroneumático a través de juntas flexibles con malla metálica, válvulas de compuerta y válvulas de retención, tal y como se indica en los planos. Las válvulas de retención (check) deberán ser de tipo “non- slamming” que eviten golpes de ariete al apagar las bombas. Deberán proveerse uniones de tope donde lo muestren los planos y donde el Profesional Responsable lo considere necesario, esto sin costo adicional para el propietario. Estas válvulas estarán equipadas con pascones, también de bronce.

Para el tanque de captación de agua potable deberá tener una capacidad de reserva según lo indicado en planos.

  - Bombas: Se tendrá un sistema de presión constante con dos bombas con las siguientes características e instaladas con todas las recomendaciones indicadas por el fabricante:

  - Tanque hidroneumático o precargado: Para la mejor operación del sistema de bombeo de presión constante se tendrá un tanque precargado con las siguiente características:

  - Tanque de almacenamiento: Las características del tanque de almacenamiento será:

#### INDICACIONES GENERALES

Desinfección: Después de que la red de agua potable cualquier parte de ella haya sido instalada y/o reparada, deberá ser desinfectada tal como se indica a continuación antes de ser puesta en servicio.

Desinfección de Tuberías: Una vez instalada y probada hidráulicamente toda la red, está deberá ser desinfectada con cloro. Previamente a la cloración, es necesario eliminar toda suciedad y materia extraña, para lo cual se inyectará agua por un extremo y se le hará salir al final de la red. Para el caso de usar en la desinfección cloro líquido, se aplicará una solución a gas o cloro directamente de un cilindro, con aparatos adecuados para controlar la cantidad inyectada y asegurar la difusión efectiva en toda la tubería. Será preferible usar el clorador de solución.

El punto de aplicación será de preferencia al comienzo de la tubería. En la desinfección de la tubería por medio de un compuesto de cloro disuelto, se podrá usar compuestos de cloro tal como hipoclorito de calcio o similares, cuyo contenido de cloro sea conocido. Para el cálculo de la cantidad de compuesto de cloro a utilizar, se usará la siguiente fórmula:

Gr = (P x V) / (% Cl x 10)

En donde:

Gr = Peso en gramos del compuesto a usarse.

P = gramos o ppm de la solución a prepararse.

V = Volumen de agua en las tuberías en m3.

%Cl = Porcentaje de cloro disponible en el compuesto.

Para la adición de estos productos se usará una solución en el agua, la que será inyectada o bombeada dentro de la nueva tubería y en cantidad tal que dé una dosis de 50 ppm como mínimo.

El periodo de retención, será por lo menos de tres horas. Al final de la desinfección, el agua deberá tener un residuo de por lo menos de 5 ppm de cloro. Durante el proceso de la cloración todas las válvulas y otros accesorios serán operados repetidas veces, para asegurar que todas sus partes entren en contacto con la solución de cloro.

Después de la desinfección, el agua con cloro será totalmente expulsada, llenándose la tubería con agua dedicada al consumo.

Desinfección de Cisterna: Antes de realizar el acabado final, se llenará la cisterna a fin de detectar filtraciones y anomalías en las paredes y fondo. En el caso de estructuras de concreto, de preferencia se verterá cal en la proporción de un kilogramo por metro cúbico de agua, con el propósito de rellenar los intersticios de los muros. Una vez detectadas las filtraciones, se vaciará la cisterna y se realizarán los resanes, rellenos y pulidos. La impermeabilización, si es necesaria, se realizará mediante aditivos, de acuerdo a lo especificado por los fabricantes.

La desinfección se realizará de la siguiente manera:

1. Lavar las paredes de la cisterna con una escoba o cepillo de acero, usando una solución concentrada de hipoclorito de calcio a 200 ppm.

2. Abrir la válvula de ingreso de agua a la cisterna hasta llenarla y luego cerrar dicha válvula.

3. Por la compuerta de inspección verter una solución concentrada de 150 a 200 ppm de hipoclorito de calcio, de modo que el agua contenida en la cisterna quede con una concentración de 50 ppm de cloro.

4. Dejar que el agua permanezca en la cisterna durante 12 horas, durante este tiempo accionar repetidamente las válvulas de modo que éstas y los accesorios también tomen contacto con el desinfectante.

5. Evacuar toda el agua de la cisterna y llenarla con agua dedicada al consumo. Todos los accesorios serán para sistemas de alta presión, certificados. Las tuberías en Casa de Maquinas serán en Cobre Tipo L soldado y la distribución de agua potable serán fabricadas en PVC para presión SDR 17 de acuerdo con las normas ASTM-D-2241 y ASTM D-2466. Todos los accesorios a utilizar en este proyecto serán para presión de la clase 250 equiparable con la presión de tubería. Cuando se conectan los accesorios a las tuberías de Cobre Tipo L se debe tomar en cuenta la reacción entre el cobre y otros metales.

Para las tuberías por gravedad (negras y pluviales) se utilizará SDR 26 y los accesorios serán del tipo DWV, en ningún caso tendrán una pendiente menor a 1% para aguas negras y máximo del 2.5%, y de mínimo 0.5% y máximo 10% para pluviales, excepto que en planos se indique expresamente lo contrario. En agua pluvial el diámetro de la tubería dependerá de la pendiente a utilizar.

Para canoas se acepta una pendiente de menos del 1% % para tramos igual o menor a 6m de longitud, y cada tramo de estos deberá tener al menos un bajante. En caso de requerirlo, los sistemas deberán contar con su debida protección y sellos contra intemperie.

Se deberán mantener las tuberías lo más cortas posible y con un número mínimo de codos o curvas, paralelas o perpendiculares a los ejes de la construcción. No se podrán calentar las tuberías para realizar cualquier desvío, así como tampoco en tramos rectos pequeños no se podrán unir trozos de tubería, las tuberías deben ser nuevas.

Se deberá limpiar el interior y el exterior de los accesorios y de la tubería, eliminar los residuos o rebabas de corte y suciedad, etc. Se ensamblará la parte del tubo dentro del accesorio aplicando las técnicas y normas establecidas por el fabricante de tuberías de PVC (Cloruro de Polivinilo).

El constructor deberá suministrar toda la mano de obra, materiales y equipos apropiados para soportar las tuberías y equipos, que incluirán: soportes, anclajes para concreto, tornillos de anclaje incluyendo los accesorios metálicos para colgar y soportar. Los colgadores y soportes deberán ser construidos de acuerdo a diseños estándar y aprobados donde sea posible, y serán adecuados para mantener la carga soportada en la posición apropiada bajo todas las condiciones de operación. Todas las tuberías conectadas a los equipos deberán ser soportadas de tal forma que no impongan cargas sobre estos.

Todas las tuberías serán soportadas de manera tal que no se impongan esfuerzos significativos sobre éstas o sus accesorios; los soportes serán capaces de mantener en forma segura en su posición y alineamiento a equipos y tuberías. Todos los soportes estarán diseñados para absorber en forma segura las expansiones y contracciones térmicas, las fuerzas internas y las fuerzas externas impuestas sobre las tuberías, equipos y deberán ser pintados con pintura anticorrosiva.

En caso de que el constructor instale soportes o colgadores sin cumplir con las normas aquí estipuladas, dará motivo al Profesional Responsable para solicitar su inmediato retiro y reposición con los elementos apropiados. El diseñador deberá someter a la inspección los diseños de los soportes y colgadores que pretende utilizar en la instalación. El espaciamiento de los soportes para las tuberías se regirá por las siguientes recomendaciones:

Separación entre soportes

| Diámetro nominal (mm) | Tubería de PVC (m) |
| --- | --- |
| 12 | 1 |
| 18 | 1,25 |
| 25 | 1,5 |
| 31 a 50 | 2 |
| 62 a 100 | 2.5 |
| Mayor de 100 | 3 |

Mantenimiento: El oferente deberá considerar el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas por un período de un año, con visitas de mantenimiento preventivo trimestral y atención de fallas con tiempo máximo de 24 horas. En caso de que se requiera reemplazar un equipo o repuesto en que la atención de la avería tarde más de 24 horas el contratista deberá sustituir el equipo por uno o varios equipos provisionales. El mantenimiento correctivo se hará ante cualquier evento y cubrirá cualquier avería excepto en las que medie vandalismo o un uso fuera del descrito en los manuales.

fin de SECCIÓN

ANEXO 1

FICHAS TÉCNICAS SISTEMA POTABLE

ANEXO 2

FICHAS TÉCNICAS LOSA, GRIFERÍA Y ACCESORIOS

ANEXO 3

FICHA TÉCNICA MEDIDOR O HIDRÓMETRO